{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["YXKK 6KV","YX 6kV","YXKK 10KV","YX  10KV"],"not_rendered":{"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"YXKK 6KV","index":0,"n_rows":195,"n_cols":12,"rows_kept":195,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[194,0,194,11]]}
["YXKK系列（6KV）高压三相异步电动机技术数据"]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）"]
["YXKK3553-2",220,{"$f":"B4*100/1.732/E4/F4/6","v":{"v":26.75191870840958,"d":"26.8"}},2967,93.1,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.7,22,2240]
["YXKK3554-2",250,{"v":30.367289696558384,"d":"30.4"},2968,93.2,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":3,"d":"3.0"},24,2320]
["YXKK3555-2",280,{"v":33.93853498592666,"d":"33.9"},2970,93.4,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.4,26,2400]
["YXKK3556-2",315,{"v":38.058607936459374,"d":"38.1"},2970,93.7,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.6,27,2470]
["YXKK4001-2",355,{"v":42.30241597272116,"d":"42.3"},2973,93.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.3,30,2940]
["YXKK4002-2",400,{"v":47.512895665064036,"d":"47.5"},2973,94.2,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.7,32,3000]
["YXKK4003-2",450,{"v":53.338761844334336,"d":"53.3"},2975,94.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.5,34,3080]
["YXKK4004-2",500,{"v":59.07754450434309,"d":"59.1"},2976,94.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.8,35,3140]
["YXKK4005-2",560,{"v":66.0274044289636,"d":"66.0"},2977,94.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},7.1,38,3220]
["YXKK4501-2",560,{"v":66.0274044289636,"d":"66.0"},2978,94.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.4,40,4220]
["YXKK4502-2",630,{"v":73.3497357313807,"d":"73.3"},2978,{"v":95,"d":"95.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.8,44,4450]
["YXKK4503-2",710,{"v":82.57706466178672,"d":"82.6"},2977,95.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.8,46,4680]
["YXKK4504-2",800,{"v":92.84931320616488,"d":"92.8"},2976,95.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.4,48,4920]
["YXKK4505-2",900,{"v":104.23672243053353,"d":"104"},2974,95.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.8,50,5170]
["YXKK5001-2",900,{"v":104.23672243053353,"d":"104"},2977,95.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.2,{"v":73.4,"d":"73"},5490]
["YXKK5002-2",1000,{"v":115.81858047837058,"d":"116"},2978,95.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.1,85,5700]
["YXKK5003-2",1120,{"v":129.58112309588407,"d":"130"},2978,95.6,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},21.1,93,5910]
["YXKK5004-2",1250,{"v":144.3198647662368,"d":"144"},2979,95.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":23,"d":"23.0"},101,6130]
["YXKK5005-2",1400,{"v":159.6348168388424,"d":"160"},2979,95.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},24.3,105,6360]
["YXKK560S1-2",1400,{"v":159.6348168388424,"d":"160"},2978,95.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},39.8,106,6900]
["YXKK5601-2",1600,{"v":182.24974922434504,"d":"182"},2979,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.2,107,7160]
["YXKK5602-2",1800,{"v":205.0309678773882,"d":"205"},2981,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},46.4,108,7420]
["YXKK5603-2",2000,{"v":227.33856452101256,"d":"227"},2981,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":47,"d":"47.0"},109,7680]
["YXKK630S1-2",2000,{"v":227.33856452101256,"d":"227"},2981,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47.4,110,9610]
["YXKK6301-2",2100,{"v":238.70549274706318,"d":"239"},2982,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},49.2,112,9820]
["YXKK6302-2",2240,{"v":254.35479019472461,"d":"254"},2982,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},51.7,114,10070]
["YXKK6303-2",2350,{"v":266.8454272132155,"d":"267"},2982,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},54.5,117,10270]
["YXKK6304-2",2500,{"v":283.5836346851842,"d":"284"},2982,96.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},57.1,120,10470]
["YXKK6305-2",2650,{"v":300.5986527662953,"d":"301"},2982,96.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":60,"d":"60.0"},123,10670]
["YXKK6306-2",2800,{"v":317.61367084740635,"d":"318"},2982,96.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},63.2,126,10870]
["YXKK6307-2",2900,{"v":328.9570162348137,"d":"329"},2982,96.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},66.5,128,11040]
["YXKK6308-2",3150,{"v":356.94510469845824,"d":"357"},2983,96.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},69.8,131,11390]
["YXKK3551-4",185,{"$f":"B36*100/1.732/E36/F36/6","v":{"v":22.447708850935033,"d":"22.4"}},2983,93.3,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":3,"d":"3.0"},68,2470]
["YXKK3552-4",200,{"v":24.241810704233327,"d":"24.2"},2983,93.4,0.85,1.8,0.7,6.5,3.4,78,2520]
["YXKK3553-4",220,{"v":26.63747199735756,"d":"26.6"},1487,93.5,0.85,1.8,0.7,6.5,3.8,88,2570]
["YXKK3554-4",250,{"v":30.237514954265396,"d":"30.2"},1487,93.6,0.85,1.8,0.7,6.5,4.2,97,2620]
["YXKK3555-4",280,{"v":33.43650309663098,"d":"33.4"},1487,93.7,0.86,1.8,0.7,6.5,4.6,102,2680]
["YXKK3556-4",315,{"v":37.57596356794897,"d":"37.6"},1487,93.8,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":5,"d":"5.0"},107,2730]
["YXKK400S2-4",280,{"v":33.43650309663098,"d":"33.4"},1487,93.7,0.86,1.8,0.7,6.5,5.8,108,2800]
["YXKK400S1-4",315,{"v":37.57596356794897,"d":"37.6"},1487,93.8,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":6,"d":"6.0"},120,2870]
["YXKK4001-4",355,{"v":42.25741340253741,"d":"42.3"},1487,{"v":94,"d":"94.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,6.2,133,2920]
["YXKK4002-4",400,{"v":47.512895665064036,"d":"47.5"},1487,94.2,0.86,1.8,0.7,6.5,6.5,147,2995]
["YXKK4003-4",450,{"v":53.338761844334336,"d":"53.3"},1487,94.4,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":7,"d":"7.0"},161,3045]
["YXKK4004-4",500,{"v":59.20257634456393,"d":"59.2"},1487,94.5,0.86,1.8,0.7,6.5,7.5,170,3145]
["YXKK4005-4",560,{"v":66.16684984486426,"d":"66.2"},1487,94.7,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":8,"d":"8.0"},175,3215]
["YXKK450S1-4",500,{"v":59.20257634456393,"d":"59.2"},1487,94.5,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":10,"d":"10.0"},178,3850]
["YXKK4501-4",560,{"v":66.16684984486426,"d":"66.2"},1487,94.7,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":11,"d":"11.0"},197,4010]
["YXKK4502-4",630,{"v":74.28082998258405,"d":"74.3"},1487,94.9,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":12,"d":"12.0"},218,4170]
["YXKK4503-4",710,{"v":83.62519704923191,"d":"83.6"},1487,{"v":95,"d":"95.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":13,"d":"13.0"},241,4330]
["YXKK4504-4",800,{"v":92.84931320616488,"d":"92.8"},1487,95.3,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":14,"d":"14.0"},250,4510]
["YXKK4505-4",900,{"v":104.34598524230556,"d":"104"},1487,95.4,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":15,"d":"15.0"},261,4670]
["YXKK500S1-4",800,{"v":92.84931320616488,"d":"92.8"},1489,95.3,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":22,"d":"22.0"},266,5540]
["YXKK5001-4",900,{"v":104.34598524230556,"d":"104"},1489,95.4,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":24,"d":"24.0"},290,5670]
["YXKK5002-4",1000,{"v":115.81858047837058,"d":"116"},1489,95.5,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":26,"d":"26.0"},318,5760]
["YXKK5003-4",1120,{"v":129.71681013577503,"d":"130"},1489,95.5,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":30,"d":"30.0"},347,5870]
["YXKK5004-4",1250,{"v":142.82895707237074,"d":"143"},1489,95.7,0.88,1.8,0.7,6.5,{"v":34,"d":"34.0"},363,5990]
["YXKK5005-4",1400,{"v":159.80145025934226,"d":"160"},1489,95.8,0.88,1.8,0.7,6.5,{"v":38,"d":"38.0"},375,6110]
["YXKK560S2-4",1250,{"v":142.82895707237074,"d":"143"},1490,95.7,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":51,"d":"51.0"},379,7950]
["YXKK560S1-4",1400,{"v":159.80145025934226,"d":"160"},1490,95.8,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":57,"d":"57.0"},460,8200]
["YXKK5601-4",1600,{"v":182.43979067296274,"d":"182"},1490,95.9,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":60,"d":"60.0"},470,8450]
["YXKK5602-4",1800,{"v":205.0309678773882,"d":"205"},1490,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":65,"d":"65.0"},480,8710]
["YXKK5603-4",2000,{"v":227.5751291042811,"d":"228"},1490,96.1,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":71,"d":"71.0"},490,8910]
["YXKK630S2-4",1800,{"v":205.0309678773882,"d":"205"},1491,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":96,"d":"96.0"},498,10800]
["YXKK630S1-4",2000,{"v":227.5751291042811,"d":"228"},1491,96.1,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":102,"d":"102.0"},540,11200]
["YXKK6301-4",2100,{"$f":"B68*100/1.732/E68/F68/6","v":{"v":238.95388555949512,"d":"239"}},1491,96.1,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":108,"d":"108.0"},570,11400]
["YXKK6302-4",2240,{"v":254.61919226353405,"d":"255"},1491,96.2,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":112,"d":"112.0"},584,11600]
["YXKK6303-4",2350,{"v":267.12281331218975,"d":"267"},1491,96.2,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":116,"d":"116.0"},599,11800]
["YXKK6304-4",2500,{"v":283.8781140566122,"d":"284"},1491,96.3,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":120,"d":"120.0"},615,12000]
["YXKK6305-4",2650,{"v":300.910800900009,"d":"301"},1491,96.3,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":125,"d":"125.0"},632,12190]
["YXKK6306-4",2800,{"v":317.9434877434058,"d":"318"},1491,96.3,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":130,"d":"130.0"},650,12390]
["YXKK6307-4",2900,{"v":329.29861230567025,"d":"329"},1491,96.3,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":134,"d":"134.0"},668,12600]
["YXKK6308-4",3150,{"v":356.94510469845824,"d":"357"},1491,96.5,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":138,"d":"138.0"},685,12800]
["YXKK3553-6",185,{"v":23.344027674054587,"d":"23.3"},986,{"v":93,"d":"93.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":4,"d":"4.0"},138,2430]
["YXKK3554-6",200,{"v":25.20967949240371,"d":"25.2"},986,93.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},4.8,150,2480]
["YXKK3555-6",220,{"v":27.671203395681285,"d":"27.7"},986,93.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},5.7,162,2530]
["YXKK3556-6",250,{"v":31.377288245224406,"d":"31.4"},986,93.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},6.9,175,2570]
["YXKK400S3-6",185,{"v":23.344027674054587,"d":"23.3"},989,{"v":93,"d":"93.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},193,2700]
["YXKK400S2-6",200,{"v":25.20967949240371,"d":"25.2"},989,93.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},8.7,210,2760]
["YXKK400S1-6",220,{"v":27.671203395681285,"d":"27.7"},989,93.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":9,"d":"9.0"},236,2820]
["YXKK4001-6",250,{"v":31.377288245224406,"d":"31.4"},989,93.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},262,2880]
["YXKK4002-6",280,{"v":35.03016657825054,"d":"35.0"},989,93.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},10.8,291,2990]
["YXKK4003-6",315,{"v":39.32508859755199,"d":"39.3"},989,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":11,"d":"11.0"},324,3040]
["YXKK4004-6",355,{"v":43.691828453445936,"d":"43.7"},989,94.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},11.5,340,3100]
["YXKK4005-6",400,{"v":49.178023273814254,"d":"49.2"},989,94.3,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},12.2,358,3160]
["YXKK450S1-6",355,{"v":43.691828453445936,"d":"43.7"},990,94.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":14,"d":"14.0"},361,3680]
["YXKK4501-6",400,{"v":49.178023273814254,"d":"49.2"},990,94.3,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},401,3790]
["YXKK4502-6",450,{"v":55.20818565143673,"d":"55.2"},990,94.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":16,"d":"16.0"},440,3920]
["YXKK4503-6",500,{"v":61.14830689241409,"d":"61.1"},990,94.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":17,"d":"17.0"},487,4050]
["YXKK4504-6",560,{"v":67.59948548679607,"d":"67.6"},990,94.9,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},519,4190]
["YXKK4505-6",630,{"v":75.96936915035859,"d":"76.0"},990,{"v":95,"d":"95.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":19,"d":"19.0"},538,4320]
["YXKK500S1-6",560,{"v":67.59948548679607,"d":"67.6"},992,94.9,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":27,"d":"27.0"},540,5110]
["YXKK5001-6",630,{"v":75.96936915035859,"d":"76.0"},992,{"v":95,"d":"95.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},32.5,599,5200]
["YXKK5002-6",710,{"v":85.43640704934784,"d":"85.4"},992,95.2,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":34,"d":"34.0"},665,5280]
["YXKK5003-6",800,{"v":96.06455784212257,"d":"96.1"},992,95.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":40,"d":"40.0"},736,5960]
["YXKK5004-6",900,{"v":106.6893511936049,"d":"107"},992,95.5,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":45,"d":"45.0"},780,6040]
["YXKK5005-6",1000,{"v":118.5437235484499,"d":"119"},992,95.5,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":49,"d":"49.0"},802,6120]
["YXKK560S2-6",900,{"$f":"B100*100/1.732/E100/F100/6","v":{"v":106.6893511936049,"d":"107"}},993,95.5,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":64,"d":"64.0"},805,7800]
["YXKK560S1-6",1000,{"v":118.5437235484499,"d":"119"},993,95.5,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":70,"d":"70.0"},886,8150]
["YXKK5601-6",1120,{"v":132.63009069814018,"d":"133"},993,95.6,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":75,"d":"75.0"},927,8400]
["YXKK5602-6",1250,{"v":145.99800272863493,"d":"146"},993,95.8,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":80,"d":"80.0"},968,8650]
["YXKK5603-6",1400,{"v":163.3472544397457,"d":"163"},993,95.9,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":86,"d":"86.0"},1010,8900]
["YXKK6302-6",1250,{"v":145.99800272863493,"d":"146"},993,95.8,0.86,1.8,0.7,6.5,139,1068,11100]
["YXKK6303-6",1400,{"v":163.3472544397457,"d":"163"},993,95.9,0.86,1.8,0.7,6.5,147,1192,11500]
["YXKK6304-6",1600,{"v":186.48811548537637,"d":"186"},993,{"v":96,"d":"96.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,162,1312,11850]
["YXKK6305-6",1800,{"v":209.79912992104838,"d":"210"},993,{"v":96,"d":"96.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,177,1430,12250]
["YXKK6306-6",2000,{"v":232.62550788196634,"d":"233"},993,96.2,0.86,1.8,0.7,6.5,192,1560,12650]
["YXKK6307-6",2100,{"v":244.25678327606465,"d":"244"},993,96.2,0.86,1.8,0.7,6.5,207,1685,12900]
["YXKK6308-6",2240,{"v":260.5405688278023,"d":"261"},993,96.2,0.86,1.8,0.7,6.5,222,1815,13220]
["YXKK4001-8",185,{"v":24.541157298365075,"d":"24.5"},742,{"v":93,"d":"93.0"},0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":11,"d":"11.0"},406,2845]
["YXKK4002-8",200,{"v":26.47404742776884,"d":"26.5"},742,93.2,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":12,"d":"12.0"},450,2900]
["YXKK4003-8",220,{"v":29.059093600587378,"d":"29.1"},742,93.4,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":13,"d":"13.0"},502,2970]
["YXKK4004-8",250,{"v":32.5688308368152,"d":"32.6"},742,93.5,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":14,"d":"14.0"},545,3040]
["YXKK4005-8",280,{"v":36.39923121911726,"d":"36.4"},742,93.7,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":15,"d":"15.0"},580,3110]
["YXKK450S1-8",250,{"v":32.5688308368152,"d":"32.6"},739,93.5,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":16,"d":"16.0"},558,4635]
["YXKK4501-8",280,{"v":36.39923121911726,"d":"36.4"},739,93.7,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":17,"d":"17.0"},622,4715]
["YXKK4502-8",315,{"v":40.86191651634929,"d":"40.9"},739,93.9,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":18,"d":"18.0"},693,4795]
["YXKK4503-8",355,{"v":46.00174117238249,"d":"46.0"},739,{"v":94,"d":"94.0"},0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":19,"d":"19.0"},772,4875]
["YXKK4504-8",400,{"v":51.07636283994383,"d":"51.1"},739,94.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":20,"d":"20.0"},830,4965]
["YXKK4505-8",450,{"v":57.39997403990507,"d":"57.4"},739,94.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":21,"d":"21.0"},880,5055]
["YXKK500S1-8",400,{"v":51.07636283994383,"d":"51.1"},743,94.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},853,5250]
["YXKK5001-8",450,{"v":57.39997403990507,"d":"57.4"},743,94.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":34,"d":"34.0"},941,5420]
["YXKK5002-8",500,{"v":63.50836034216881,"d":"63.5"},743,94.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":38,"d":"38.0"},1041,5570]
["YXKK5003-8",560,{"v":70.97945976113586,"d":"71.0"},743,94.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":42,"d":"42.0"},1160,5800]
["YXKK5004-8",630,{"v":77.82228059305025,"d":"77.8"},743,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.8,5.5,{"v":47,"d":"47.0"},1200,6060]
["YXKK5005-8",710,{"v":87.70447495407251,"d":"87.7"},743,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.8,5.5,{"v":51,"d":"51.0"},1280,6320]
["YXKK560S2-8",630,{"v":77.82228059305025,"d":"77.8"},745,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":79,"d":"79.0"},1221,7720]
["YXKK560S1-8",710,{"v":87.70447495407251,"d":"87.7"},745,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":87,"d":"87.0"},1357,7970]
["YXKK5601-8",800,{"v":98.61433448499098,"d":"98.6"},745,95.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":90,"d":"90.0"},1505,8220]
["YXKK5602-8",900,{"$f":"B132*100/1.732/E132/F132/6","v":{"v":108.1860301196832,"d":"108"}},745,95.3,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":93,"d":"93.0"},1590,8470]
["YXKK5603-8",1000,{"v":120.08069730265323,"d":"120"},745,95.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":96,"d":"96.0"},1680,8720]
["YXKK6302-8",900,{"v":108.1860301196832,"d":"108"},745,95.3,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":129,"d":"129.0"},1650,10750]
["YXKK6303-8",1000,{"v":120.08069730265323,"d":"120"},745,95.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":137,"d":"137.0"},1820,11150]
["YXKK6304-8",1120,{"v":134.3495533549099,"d":"134"},745,95.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":151,"d":"151.0"},2001,11550]
["YXKK6305-8",1250,{"v":149.78685306842468,"d":"150"},745,95.6,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":160,"d":"160.0"},2204,11950]
["YXKK6306-8",1400,{"v":167.58597629824834,"d":"168"},745,95.7,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":171,"d":"171.0"},2300,12350]
["YXKK6307-8",1600,{"v":191.32690643295396,"d":"191"},745,95.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":180,"d":"180.0"},2402,12750]
["YXKK6308-8",1800,{"v":215.24276973707322,"d":"215"},745,95.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":188,"d":"188.0"},2500,13150]
["YXKK4004-10",185,{"v":25.68853608114578,"d":"25.7"},593,92.4,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":14,"d":"14.0"},600,2980]
["YXKK4005-10",200,{"v":27.71140895333454,"d":"27.7"},593,92.6,0.75,1.8,0.8,5.5,15.5,645,3130]
["YXKK450S2-10",185,{"v":25.68853608114578,"d":"25.7"},593,92.4,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":19,"d":"19.0"},698,4660]
["YXKK450S1-10",200,{"v":27.71140895333454,"d":"27.7"},593,92.6,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":20,"d":"20.0"},775,4750]
["YXKK4501-10",220,{"v":30.449666839122504,"d":"30.4"},593,92.7,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":22,"d":"22.0"},865,4840]
["YXKK4502-10",250,{"v":34.52740136004815,"d":"34.5"},593,92.9,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":24,"d":"24.0"},902,4940]
["YXKK4503-10",280,{"v":38.58761607637261,"d":"38.6"},593,93.1,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":26,"d":"26.0"},1052,5040]
["YXKK4504-10",315,{"v":42.702268526700486,"d":"42.7"},593,93.4,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":28,"d":"28.0"},1100,5130]
["YXKK4505-10",355,{"v":48.02194809183991,"d":"48.0"},593,93.6,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},1160,5240]
["YXKK500S2-10",315,{"v":42.702268526700486,"d":"42.7"},594,93.4,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":36,"d":"36.0"},1196,5360]
["YXKK500S1-10",355,{"v":48.02194809183991,"d":"48.0"},594,93.6,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":38,"d":"38.0"},1330,5515]
["YXKK5001-10",400,{"v":53.99386577850645,"d":"54.0"},594,93.8,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":42,"d":"42.0"},1471,5675]
["YXKK5002-10",450,{"v":60.67840986450364,"d":"60.7"},594,93.9,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":45,"d":"45.0"},1627,5900]
["YXKK5003-10",500,{"v":65.48251646146646,"d":"65.5"},594,94.2,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":48,"d":"48.0"},1720,6120]
["YXKK5004-10",560,{"v":73.26264492842584,"d":"73.3"},594,94.3,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":51,"d":"51.0"},1830,6345]
["YXKK5005-10",630,{"v":82.33316571869044,"d":"82.3"},594,94.4,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":54,"d":"54.0"},1950,6590]
["YXKK560S3-10",500,{"v":65.48251646146646,"d":"65.5"},595,94.2,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":67,"d":"67.0"},1710,7670]
["YXKK560S2-10",560,{"v":73.26264492842584,"d":"73.3"},595,94.3,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":74,"d":"74.0"},1902,7890]
["YXKK560S1-10",630,{"v":82.33316571869044,"d":"82.3"},595,94.4,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":79,"d":"79.0"},2116,8120]
["YXKK5601-10",710,{"v":92.68998234869417,"d":"92.7"},595,94.5,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":88,"d":"88.0"},2355,8340]
["YXKK5602-10",800,{"v":101.50618944140736,"d":"102"},595,94.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":89,"d":"89.0"},2480,8560]
["YXKK5603-10",900,{"v":114.07413175896835,"d":"114"},595,94.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":90,"d":"90.0"},2620,8780]
["YXKK6302-10",800,{"v":101.50618944140736,"d":"102"},594,94.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},132,2615,10950]
["YXKK6303-10",900,{"$f":"B164*100/1.732/E164/F164/6","v":{"v":114.07413175896835,"d":"114"}},594,94.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},140,2800,11350]
["YXKK6304-10",1000,{"v":126.61561525059761,"d":"127"},594,{"v":95,"d":"95.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3170,11750]
["YXKK6305-10",1120,{"v":141.66037289867074,"d":"142"},594,95.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},167,3489,12150]
["YXKK6306-10",1250,{"v":157.60591520973236,"d":"158"},594,95.4,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},175,3800,12550]
["YXKK6307-10",1400,{"v":176.3337887783192,"d":"176"},594,95.5,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":188,"d":"188.0"},4120,12950]
["YXKK6308-10",1600,{"v":201.5243300323648,"d":"202"},594,95.5,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":199,"d":"199.0"},4450,13400]
["YXKK4502-12",185,{"v":27.49367645441549,"d":"27.5"},494,92.5,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.8,0.8,5.5,{"v":24,"d":"24.0"},1487,4800]
["YXKK4503-12",200,{"v":29.690795307144153,"d":"29.7"},494,92.6,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.8,0.8,5.5,{"v":26,"d":"26.0"},1206,4880]
["YXKK4504-12",220,{"v":31.684223643887577,"d":"31.7"},494,92.8,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":28,"d":"28.0"},1320,4980]
["YXKK4505-12",250,{"v":35.88877983293584,"d":"35.9"},494,93.1,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},1440,5080]
["YXKK500S2-12",220,{"v":31.684223643887577,"d":"31.7"},494,92.8,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":40,"d":"40.0"},1347,5350]
["YXKK500S1-12",250,{"v":35.88877983293584,"d":"35.9"},494,93.1,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":42,"d":"42.0"},1499,5440]
["YXKK5001-12",280,{"v":40.10926956848752,"d":"40.1"},494,93.3,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":43,"d":"43.0"},1672,5510]
["YXKK5002-12",315,{"v":45.07461677818384,"d":"45.1"},494,93.4,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":47,"d":"47.0"},1865,5700]
["YXKK5003-12",355,{"v":49.31983858080856,"d":"49.3"},494,93.6,0.74,1.8,0.8,5.5,{"v":49,"d":"49.0"},1920,5880]
["YXKK5004-12",400,{"v":55.45315944819581,"d":"55.5"},494,93.8,0.74,1.8,0.8,5.5,{"v":52,"d":"52.0"},2000,6020]
["YXKK5005-12",450,{"v":62.31836688786861,"d":"62.3"},494,93.9,0.74,1.8,0.8,5.5,{"v":55,"d":"55.0"},2120,6180]
["YXKK560S3-12",355,{"v":49.31983858080856,"d":"49.3"},496,93.6,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":87,"d":"87.0"},1967,7630]
["YXKK560S2-12",400,{"v":55.45315944819581,"d":"55.5"},496,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":96,"d":"96.0"},2190,7840]
["YXKK560S1-12",450,{"v":62.31836688786861,"d":"62.3"},496,93.9,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},103,2411,8050]
["YXKK5601-12",500,{"v":69.02211194587005,"d":"69.0"},496,94.2,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},114,2673,8260]
["YXKK5602-12",560,{"v":75.19060926864758,"d":"75.2"},496,94.3,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},125,2810,8470]
["YXKK5603-12",630,{"v":84.49982797444544,"d":"84.5"},496,94.4,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},128,3050,8680]
["YXKK6302-12",560,{"v":75.19060926864758,"d":"75.2"},496,94.3,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},179,2974,10950]
["YXKK6303-12",630,{"v":84.49982797444544,"d":"84.5"},496,94.4,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,3312,11350]
["YXKK6304-12",710,{"v":95.12919241050191,"d":"95.1"},496,94.5,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},208,3688,11750]
["YXKK6305-12",800,{"v":106.84862046463934,"d":"107"},496,94.8,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},272,4098,12150]
["YXKK6306-12",900,{"v":120.078033430493,"d":"120"},496,94.9,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},340,4300,12550]
["YXKK6307-12",1000,{"v":133.2795950006291,"d":"133"},496,{"v":95,"d":"95.0"},0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},370,4600,12950]
["YXKK6308-12",1120,{"v":149.27314640070458,"d":"149"},496,{"v":95,"d":"95.0"},0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},410,4900,13350]
[]
["注：表中重量仅供参考"]

{"sheet":"YX 6kV","index":1,"n_rows":190,"n_cols":12,"rows_kept":190,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[189,0,189,11]]}
["YX系列（6KV）高压三相异步电动机技术数据"]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）"]
["YXX3551-2",220,{"$f":"B4/6/F4/E4/1.732*100","v":{"v":26.384170679603088,"d":"26.4"}},2967,93.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.2,22,1795]
["YX3552-2",250,{"v":29.949911480520825,"d":"29.9"},2968,93.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.5,24,1845]
["YX3553-2",280,{"v":33.4722258563496,"d":"33.5"},2970,93.6,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.7,26,1905]
["YX3554-2",315,{"v":37.535946567344126,"d":"37.5"},2970,93.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3,27,1940]
["YX3555-2",355,{"v":42.212506480749376,"d":"42.2"},2973,94.1,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.4,27.5,2030]
["YX3556-2",400,{"v":47.36206107565114,"d":"47.4"},2973,94.5,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.7,28,2095]
["YX4001-2",450,{"v":53.16979005390877,"d":"53.2"},2975,94.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.8,32,2470]
["YX4002-2",500,{"v":58.21407597728627,"d":"58.2"},2976,{"v":95,"d":"95.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.2,33,2540]
["YX4003-2",560,{"v":65.13120593042333,"d":"65.1"},2977,95.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6,34,2630]
["YX4004-2",630,{"v":73.19563964791142,"d":"73.2"},2978,95.2,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.4,35,2680]
["YX4005-2",710,{"v":82.40376547047131,"d":"82.4"},2978,95.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.8,36,2740]
["YX450S1-2",710,{"v":82.40376547047131,"d":"82.4"},2977,95.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.4,42,3730]
["YX4501-2",800,{"v":92.55794506848864,"d":"92.6"},2976,95.6,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.5,44,3890]
["YX4502-2",900,{"v":104.01888184029208,"d":"104"},2974,95.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.5,46,4050]
["YX4503-2",1000,{"v":114.1438930423873,"d":"114"},2977,95.8,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.6,48,4210]
["YX4504-2",1120,{"v":127.70785347107389,"d":"128"},2978,95.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.8,50,4370]
["YX5001-2",1120,{"v":127.70785347107389,"d":"128"},2978,95.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},15.9,90,4280]
["YX5002-2",1250,{"v":142.23445569017565,"d":"142"},2979,96.1,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.7,100,4580]
["YX5003-2",1400,{"v":159.1369951647088,"d":"159"},2979,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.9,101,4880]
["YX5004-2",1600,{"v":181.68199299623186,"d":"182"},2978,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},22,102,5180]
["YX5005-2",1800,{"v":204.39224212076087,"d":"204"},2979,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},24.2,103,5480]
["YX560S1-2",1800,{"v":204.39224212076087,"d":"204"},2981,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},30.1,106,8200]
["YX5601-2",2000,{"v":226.6318125069576,"d":"227"},2981,96.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},33.7,107,8400]
["YX5602-2",2100,{"v":237.96340313230547,"d":"238"},2981,96.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},35.7,107,8530]
["YX5603-2",2240,{"v":253.5648684860453,"d":"254"},2982,96.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},37.8,108,8700]
["YX5604-2",2350,{"v":266.0167147063422,"d":"266"},2982,96.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},40,109,8900]
["YX5605-2",2500,{"v":279.81676899543527,"d":"280"},2982,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},43,110,9100]
["YX630S1-2",2500,{"v":279.81676899543527,"d":"280"},2982,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},46.4,118,9450]
["YX6301-2",2650,{"v":296.2990473428809,"d":"296"},2982,96.7,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},48.5,120,9650]
["YX6302-2",2800,{"v":313.07069153210057,"d":"313"},2982,96.7,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},50.7,123,9850]
["YX6303-2",2900,{"v":324.251787658247,"d":"324"},2982,96.7,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},53.5,127,10050]
["YX6304-2",3150,{"v":351.8406803207479,"d":"352"},2983,96.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},56.1,130,10250]
["YX6305-2",3350,{"$f":"B36/6/F36/E36/1.732*100","v":{"v":374.17977113476366,"d":"374"}},2983,96.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},59.1,133,10450]
["YX6306-2",3550,{"v":396.5188619487793,"d":"397"},2983,96.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},62,136,10650]
["YX3551-4",220,{"v":26.580615066733532,"d":"26.6"},1477,93.7,0.85,1.8,0.8,6.5,3,78,1980]
["YX3552-4",250,{"v":30.17304264093007,"d":"30.2"},1478,93.8,0.85,1.8,0.8,6.5,3.5,88,2040]
["YX3553-4",280,{"v":33.36528583763921,"d":"33.4"},1478,93.9,0.86,1.8,0.8,6.5,3.8,97,2100]
["YX3554-4",315,{"v":37.45616772235508,"d":"37.5"},1478,94.1,0.86,1.8,0.8,6.5,4,108,2160]
["YX3555-4",355,{"v":42.12297836520166,"d":"42.1"},1478,94.3,0.86,1.8,0.8,6.5,4.3,117,2220]
["YX3556-4",400,{"v":47.412232750519415,"d":"47.4"},1478,94.4,0.86,1.8,0.8,6.5,4.5,128,2280]
["YX400S2-4",355,{"v":42.12297836520166,"d":"42.1"},1485,94.3,0.86,1.8,0.8,6.5,5.8,120,2340]
["YX400S1-4",400,{"v":47.412232750519415,"d":"47.4"},1485,94.4,0.86,1.8,0.8,6.5,6,133,2415]
["YX4001-4",450,{"v":53.225994905974225,"d":"53.2"},1485,94.6,0.86,1.8,0.8,6.5,6.5,147,2465]
["YX4002-4",500,{"v":58.33689048356746,"d":"58.3"},1485,94.8,0.87,1.8,0.8,6.5,7,161,2520]
["YX4003-4",560,{"v":65.19976509456062,"d":"65.2"},1485,{"v":95,"d":"95.0"},0.87,1.8,0.8,6.5,8,178,2580]
["YX4004-4",630,{"v":73.19563964791142,"d":"73.2"},1485,95.2,0.87,1.8,0.8,6.5,9,195,2610]
["YX4005-4",710,{"v":82.31738835781883,"d":"82.3"},1485,95.4,0.87,1.8,0.8,6.5,10,212,2650]
["YX450S2-4",630,{"v":73.19563964791142,"d":"73.2"},1485,95.2,0.87,1.8,0.8,6.5,11,197,2700]
["YX450S1-4",710,{"v":82.31738835781883,"d":"82.3"},1485,95.4,0.87,1.8,0.8,6.5,12,218,2860]
["YX4501-4",800,{"v":92.65486438269647,"d":"92.7"},1486,95.5,0.87,1.8,0.8,6.5,13,241,3030]
["YX4502-4",900,{"v":104.12768820204971,"d":"104"},1487,95.6,0.87,1.8,0.8,6.5,14,266,3150]
["YX4503-4",1000,{"v":115.5765353781023,"d":"116"},1487,95.7,0.87,1.8,0.8,6.5,14,282,3270]
["YX4504-4",1120,{"v":127.84116020747378,"d":"128"},1487,95.8,0.88,1.8,0.8,6.5,16,295,3500]
["YX500S1-4",1000,{"v":115.5765353781023,"d":"116"},1485,95.7,0.87,1.8,0.7,6.5,24,290,4550]
["YX5001-4",1120,{"v":127.84116020747378,"d":"128"},1485,95.8,0.88,1.8,0.7,6.5,26,318,4650]
["YX5002-4",1250,{"v":142.38261658151958,"d":"142"},1485,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.7,6.5,30,347,4750]
["YX5003-4",1400,{"v":159.46853057130195,"d":"159"},1485,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.7,6.5,32,380,4950]
["YX5004-4",1600,{"v":180.01448414540883,"d":"180"},1485,96.1,0.89,1.8,0.7,6.5,34,400,5150]
["YX5005-4",1800,{"v":202.30577876476622,"d":"202"},1485,96.2,0.89,1.8,0.7,6.5,36,420,5350]
["YX560S2-4",1600,{"v":180.01448414540883,"d":"180"},1488,96.1,0.89,1.8,0.6,6.5,57,420,6525]
["YX560S1-4",1800,{"v":202.30577876476622,"d":"202"},1488,96.2,0.89,1.8,0.6,6.5,60,460,7020]
["YX5601-4",2000,{"v":224.3178413689547,"d":"224"},1488,96.4,0.89,1.8,0.6,6.5,66,498,7450]
["YX5602-4",2100,{"v":235.53373343740245,"d":"236"},1488,96.4,0.89,1.8,0.6,6.5,70,510,7930]
["YX5603-4",2240,{"v":250.97563416500833,"d":"251"},1488,96.5,0.89,1.8,0.6,6.5,75,520,8410]
["YX5604-4",2350,{"$f":"B68/6/F68/E68/1.732*100","v":{"v":263.3003304856114,"d":"263"}},1488,96.5,0.89,1.8,0.6,6.5,80,529,8900]
["YX5605-4",2500,{"v":279.81676899543527,"d":"280"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,6.5,86,538,9385]
["YX630S2-4",2240,{"v":250.97563416500833,"d":"251"},1488,96.5,0.89,1.8,0.6,6.5,102,540,9650]
["YX630S1-4",2500,{"v":279.81676899543527,"d":"280"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,6.5,112,584,10050]
["YX6301-4",2650,{"v":296.60577513516137,"d":"297"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,6.5,114,608,10410]
["YX6302-4",2800,{"v":313.39478127488746,"d":"313"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,6.5,116,631,10850]
["YX6303-4",2900,{"v":324.251787658247,"d":"324"},1488,96.7,0.89,1.8,0.6,6.5,118,649,11250]
["YX6304-4",3150,{"v":351.8406803207479,"d":"352"},1488,96.8,0.89,1.8,0.6,6.5,120,665,11660]
["YX6305-4",3350,{"v":374.17977113476366,"d":"374"},1488,96.8,0.89,1.8,0.6,6.5,122,683,12060]
["YX6306-4",3550,{"v":396.5188619487793,"d":"397"},1488,96.8,0.89,1.8,0.6,6.5,124,700,12450]
["YX3554-6",220,{"v":27.612013655797472,"d":"27.6"},987,93.5,0.82,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},6,210,2190]
["YX3555-6",250,{"v":31.310314310869597,"d":"31.3"},987,93.7,0.82,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},7,236,2220]
["YX3556-6",280,{"v":34.57126002454184,"d":"34.6"},987,93.9,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},8,255,2250]
["YX400S1-6",280,{"v":34.57126002454184,"d":"34.6"},988,93.9,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},10,262,2370]
["YX4001-6",315,{"v":38.768805529114,"d":"38.8"},988,94.2,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},11,291,2470]
["YX4002-6",355,{"v":43.59926102028185,"d":"43.6"},988,94.4,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},11.5,324,2600]
["YX4003-6",400,{"v":49.12592791017674,"d":"49.1"},988,94.4,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},12,361,2730]
["YX4004-6",450,{"v":54.435737436144706,"d":"54.4"},988,94.7,0.84,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},13,385,2870]
["YX4005-6",500,{"v":59.5838189414577,"d":"59.6"},988,{"v":95,"d":"95.0"},0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},14,400,3020]
["YX450S2-6",450,{"v":54.435737436144706,"d":"54.4"},988,94.7,0.84,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},15,401,3140]
["YX450S1-6",500,{"v":59.5838189414577,"d":"59.6"},988,{"v":95,"d":"95.0"},0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},16,440,3250]
["YX4501-6",560,{"v":66.66370489349211,"d":"66.7"},988,95.1,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},17,487,3370]
["YX4502-6",630,{"v":74.91788999256815,"d":"74.9"},989,95.2,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},20,540,3500]
["YX4503-6",710,{"v":84.25426808388515,"d":"84.3"},989,95.4,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},22,580,3610]
["YX4504-6",800,{"v":94.83497883875992,"d":"94.8"},989,95.5,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},25,620,3730]
["YX5001-6",710,{"v":84.25426808388515,"d":"84.3"},990,95.4,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},32,599,4250]
["YX5002-6",800,{"v":94.83497883875992,"d":"94.8"},989,95.5,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},34,665,4480]
["YX5002-6",900,{"v":106.57775145386263,"d":"107"},989,95.6,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},40,736,4680]
["YX5003-6",1000,{"v":118.29598326935175,"d":"118"},989,95.7,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},47,805,4880]
["YX5004-6",1120,{"v":130.81421044485688,"d":"131"},990,95.8,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},53,870,5100]
["YX5005-6",1250,{"v":145.69384022295029,"d":"146"},990,{"v":96,"d":"96.0"},0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},60,930,5480]
["YX5601-6",1120,{"v":130.81421044485688,"d":"131"},990,95.8,0.86,1.8,0.7,6.5,70,886,6415]
["YX5602-6",1250,{"$f":"B100/6/F100/E100/1.732*100","v":{"v":145.69384022295029,"d":"146"}},990,{"v":96,"d":"96.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,75,972,6645]
["YX5603-6",1400,{"v":163.17710104970433,"d":"163"},990,{"v":96,"d":"96.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,82,1068,6900]
["YX5604-6",1600,{"v":186.29405917373708,"d":"186"},990,96.1,0.86,1.8,0.7,6.5,89,1150,7000]
["YX5605-6",1800,{"v":209.36295709376967,"d":"209"},990,96.2,0.86,1.8,0.7,6.5,96,1210,7230]
["YX630S1-6",1600,{"v":186.29405917373708,"d":"186"},991,96.1,0.86,1.8,0.7,6.5,117,1192,9700]
["YX6301-6",1800,{"v":209.36295709376967,"d":"209"},991,96.2,0.86,1.8,0.7,6.5,132,1312,10350]
["YX6302-6",2000,{"v":232.1428823469415,"d":"232"},991,96.4,0.86,1.8,0.7,6.5,143,1428,10900]
["YX6303-6",2100,{"v":243.75002646428854,"d":"244"},991,96.4,0.86,1.8,0.7,6.5,154,1544,11300]
["YX6304-6",2240,{"v":260.0000282285745,"d":"260"},991,96.4,0.86,1.8,0.7,6.5,165,1660,11600]
["YX6305-6",2350,{"v":272.76788675765624,"d":"273"},991,96.4,0.86,1.8,0.7,6.5,177,1776,11850]
["YX6306-6",2500,{"v":289.8778997182016,"d":"290"},991,96.5,0.86,1.8,0.7,6.5,185,1892,12150]
["YX4001-8",220,{"v":29.05909360058738,"d":"29.1"},741,93.4,0.78,1.8,0.8,5.5,11,424,2720]
["YX4002-8",250,{"v":32.5688308368152,"d":"32.6"},741,93.5,0.79,1.8,0.8,5.5,12,477,2830]
["YX4003-8",280,{"v":36.39923121911726,"d":"36.4"},741,93.7,0.79,1.8,0.8,5.5,13,529,2960]
["YX4004-8",315,{"v":40.35114255989493,"d":"40.4"},741,93.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,14,560,3070]
["YX4005-8",355,{"v":45.4267194077277,"d":"45.4"},741,{"v":94,"d":"94.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,15,590,3190]
["YX450S2-8",315,{"v":40.35114255989493,"d":"40.4"},742,93.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,16,588,3290]
["YX450S1-8",355,{"v":45.4267194077277,"d":"45.4"},742,{"v":94,"d":"94.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,17,656,3440]
["YX4501-8",400,{"v":51.07636283994383,"d":"51.1"},742,94.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,18,731,3490]
["YX4502-8",450,{"v":56.69133238509142,"d":"56.7"},742,94.3,0.81,1.8,0.8,5.5,19,813,3620]
["YX4503-8",500,{"v":62.65814163049838,"d":"62.7"},742,94.8,0.81,1.8,0.8,5.5,20,850,3740]
["YX4504-8",560,{"v":69.2482534254984,"d":"69.2"},742,94.9,0.82,1.8,0.8,5.5,21,920,3870]
["YX500S1-8",500,{"v":62.65814163049838,"d":"62.7"},742,94.8,0.81,1.8,0.8,5.5,30,894,4150]
["YX5001-8",560,{"v":69.2482534254984,"d":"69.2"},742,94.9,0.82,1.8,0.8,5.5,34,988,4300]
["YX5002-8",630,{"v":77.82228059305025,"d":"77.8"},743,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.8,5.5,38,1098,4500]
["YX5003-8",710,{"v":87.7044749540725,"d":"87.7"},744,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.8,5.5,42,1222,4650]
["YX5004-8",800,{"v":96.26637414011024,"d":"96.3"},744,95.2,0.84,1.8,0.8,5.5,46,1245,4800]
["YX5005-8",900,{"v":108.18603011968318,"d":"108"},744,95.3,0.84,1.8,0.8,5.5,50,1270,4950]
["YX5601-8",800,{"v":96.26637414011024,"d":"96.3"},743,95.2,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},87,1357,6330]
["YX5602-8",900,{"v":108.18603011968318,"d":"108"},743,95.3,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},92,1505,6475]
["YX5603-8",1000,{"v":120.08069730265322,"d":"120"},743,95.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},102,1650,6623]
["YX5604-8",1120,{"v":134.3495533549099,"d":"134"},743,95.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},112,1720,6770]
["YX5605-8",1250,{"$f":"B132/6/F132/E132/1.732*100","v":{"v":149.7868530684247,"d":"150"}},743,95.6,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},122,1810,6920]
["YX6301-8",1120,{"v":134.3495533549099,"d":"134"},744,95.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},137,1820,10020]
["YX6302-8",1250,{"v":149.7868530684247,"d":"150"},744,95.6,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},151,2001,10550]
["YX6303-8",1400,{"v":167.5859762982483,"d":"168"},744,95.7,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},160,2204,10920]
["YX6304-8",1600,{"v":191.326906432954,"d":"191"},744,95.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},168,2468,11270]
["YX6305-8",1800,{"v":215.24276973707322,"d":"215"},744,95.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},176,2700,11620]
["YX6306-8",2000,{"v":238.66038588902333,"d":"239"},744,{"v":96,"d":"96.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},182,2940,11970]
["YX4003-10",220,{"v":29.626806524154613,"d":"29.6"},593,92.8,0.77,1.8,0.8,5.5,13,573,2990]
["YX4004-10",250,{"v":33.199424384661675,"d":"33.2"},593,92.9,0.78,1.8,0.8,5.5,14,595,3070]
["YX4005-10",280,{"v":37.10347699651212,"d":"37.1"},593,93.1,0.78,1.8,0.8,5.5,15,617,3150]
["YX450S3-10",220,{"v":29.626806524154613,"d":"29.6"},592,92.8,0.77,1.8,0.8,5.5,19,729,3210]
["YX450S2-10",250,{"v":33.199424384661675,"d":"33.2"},592,92.9,0.78,1.8,0.8,5.5,20,820,3290]
["YX450S1-10",280,{"v":37.10347699651212,"d":"37.1"},592,93.1,0.78,1.8,0.8,5.5,22,910,3420]
["YX4501-10",315,{"v":41.12469411452518,"d":"41.1"},592,93.3,0.79,1.8,0.8,5.5,24,1014,3480]
["YX4502-10",355,{"v":46.24773978827758,"d":"46.2"},592,93.5,0.79,1.8,0.8,5.5,25,1131,3600]
["YX4503-10",400,{"v":51.23954610780308,"d":"51.2"},592,93.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,26,1200,3720]
["YX4504-10",450,{"v":57.644489371278475,"d":"57.6"},592,93.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,27,1280,3840]
["YX500S2-10",400,{"v":51.23954610780308,"d":"51.2"},592,93.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,36,1261,4150]
["YX500S1-10",450,{"v":57.644489371278475,"d":"57.6"},593,93.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,38,1404,4300]
["YX5001-10",500,{"v":63.8454535499298,"d":"63.8"},594,94.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,42,1544,4450]
["YX5002-10",560,{"v":71.43107880521521,"d":"71.4"},594,94.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,45,1711,4600]
["YX5003-10",630,{"v":80.27483657572317,"d":"80.3"},595,94.4,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,52,1902,4800]
["YX5004-10",710,{"v":88.16851979509934,"d":"88.2"},593,94.5,0.82,1.8,0.8,5.5,55,2030,5000]
["YX5005-10",800,{"v":99.03042872332429,"d":"99.0"},593,94.8,0.82,1.8,0.8,5.5,59,2110,5200]
["YX5601-10",710,{"v":88.16851979509934,"d":"88.2"},593,94.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},79,2116,6360]
["YX5602-10",800,{"v":99.03042872332429,"d":"99.0"},593,94.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},88,2355,6560]
["YX5603-10",900,{"v":111.29183586240816,"d":"111"},593,94.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},93,2615,6770]
["YX5604-10",1000,{"v":123.52742951277817,"d":"124"},593,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},98,2800,6970]
["YX5605-10",1120,{"v":138.20524185236172,"d":"138"},593,95.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},103,2850,7180]
["YX6301-10",1000,{"v":123.52742951277817,"d":"124"},594,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},140,2870,9920]
["YX6302-10",1120,{"v":138.20524185236172,"d":"138"},594,95.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3170,10550]
["YX6303-10",1250,{"v":153.7618684972999,"d":"154"},594,95.4,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},167,3489,10920]
["YX6304-10",1400,{"$f":"B164/6/F164/E164/1.732*100","v":{"v":172.03296466177486,"d":"172"}},594,95.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},175,3850,11280]
["YX6305-10",1600,{"v":196.60910247059985,"d":"197"},594,95.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},183,4211,11550]
["YX6306-10",1800,{"v":220.95387496532499,"d":"221"},594,95.6,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,4572,11900]
["YX4501-12",220,{"v":31.453556696133955,"d":"31.5"},494,92.2,0.73,1.8,0.8,5.5,24,1135,3490]
["YX4502-12",250,{"v":35.66531295975442,"d":"35.7"},494,92.4,0.73,1.8,0.8,5.5,26,1277,3560]
["YX4503-12",280,{"v":39.02523525582569,"d":"39.0"},494,93.3,0.74,1.8,0.8,5.5,28,1400,3630]
["YX4504-12",315,{"v":43.22535228662114,"d":"43.2"},494,93.5,0.75,1.8,0.8,5.5,30,1550,3700]
["YX500S2-12",280,{"v":39.02523525582569,"d":"39.0"},493,93.3,0.74,1.8,0.8,5.5,40,1418,4150]
["YX500S1-12",315,{"v":43.22535228662114,"d":"43.2"},493,93.5,0.75,1.8,0.8,5.5,42,1580,4250]
["YX5001-12",355,{"v":48.66224073306444,"d":"48.7"},494,93.6,0.75,1.8,0.8,5.5,43,1764,4400]
["YX5002-12",400,{"v":54.6555158483233,"d":"54.7"},494,93.9,0.75,1.8,0.8,5.5,47,1967,4550]
["YX5003-12",450,{"v":61.487455329363705,"d":"61.5"},495,93.9,0.75,1.8,0.8,5.5,50,2191,4700]
["YX5004-12",500,{"v":64.58506221086365,"d":"64.6"},495,94.3,0.79,1.8,0.8,5.5,53,2385,4850]
["YX5005-12",560,{"v":72.25864333117134,"d":"72.3"},495,94.4,0.79,1.8,0.8,5.5,56,2550,5000]
["YX5601-12",500,{"v":64.58506221086365,"d":"64.6"},495,94.3,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},103,2411,6360]
["YX5602-12",560,{"v":72.25864333117134,"d":"72.3"},495,94.4,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},114,2673,6560]
["YX5603-12",630,{"v":81.20495155312591,"d":"81.2"},495,94.5,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},127,2974,6770]
["YX5604-12",710,{"v":91.51669143288791,"d":"91.5"},495,94.5,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},139,3250,6980]
["YX5605-12",800,{"v":102.79107791534925,"d":"103"},495,94.8,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3340,7190]
["YX6301-12",710,{"v":91.51669143288791,"d":"91.5"},495,94.5,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,3312,9950]
["YX6302-12",800,{"v":102.79107791534925,"d":"103"},495,94.8,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},208,3688,10400]
["YX6303-12",900,{"v":115.51810811034771,"d":"116"},495,94.9,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},227,4098,10800]
["YX6304-12",1000,{"v":128.2183445575672,"d":"128"},495,{"v":95,"d":"95.0"},0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},239,4502,11170]
["YX6305-12",1120,{"v":143.60454590447523,"d":"144"},495,{"v":95,"d":"95.0"},0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},251,4906,11540]
["YX6306-12",1250,{"v":159.93622285936033,"d":"160"},495,95.2,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},263,5300,11830]
[]
["注：表中重量仅供参考"]

{"sheet":"YXKK 10KV","index":2,"n_rows":198,"n_cols":12,"rows_kept":198,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[197,0,197,11]]}
["YXKK系列（10KV）高压三相异步电动机技术数据"]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）"]
["YXKK4001-2",220,{"$f":"B4*100/1.732/10/E4/F4","v":{"v":16.06841052743827,"d":"16.1"}},2972,{"v":93,"d":"93.0"},0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.5,{"v":28,"d":"28.0"},2995]
["YXKK4002-2",250,{"$f":"B5*100/1.732/10/E5/F5","v":{"v":18.22037381793503,"d":"18.2"}},2972,93.2,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.6,28.2,3045]
["YXKK4003-2",280,{"v":20.341342252527593,"d":"20.3"},2972,93.5,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.7,28.5,3095]
["YXKK4004-2",315,{"v":22.835164761875625,"d":"22.8"},2972,93.7,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.8,28.6,3145]
["YXKK4005-2",355,{"v":25.354448041522446,"d":"25.4"},2972,{"v":94,"d":"94.0"},0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.9,28.7,3195]
["YXKK4006-2",400,{"v":28.507737399038422,"d":"28.5"},2972,94.2,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":5,"d":"5.0"},28.9,3245]
["YXKK450S6-2",220,{"v":16.06841052743827,"d":"16.1"},2972,{"v":93,"d":"93.0"},0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.1,{"v":30,"d":"30.0"},3050]
["YXKK450S5-2",250,{"v":18.22037381793503,"d":"18.2"},2972,93.2,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.6,31.3,3185]
["YXKK450S4-2",280,{"v":20.341342252527593,"d":"20.3"},2973,93.5,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.1,31.8,3335]
["YXKK450S3-2",315,{"v":22.835164761875625,"d":"22.8"},2973,93.7,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.6,32.5,3425]
["YXKK450S2-2",355,{"v":25.354448041522446,"d":"25.4"},2975,{"v":94,"d":"94.0"},0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},7.2,34.3,3525]
["YXKK450S1-2",400,{"v":28.507737399038422,"d":"28.5"},2975,94.2,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.2,35.2,3605]
["YXKK4501-2",450,{"v":32.0032571066006,"d":"32.0"},2976,94.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.7,{"v":38,"d":"38.0"},3705]
["YXKK4502-2",500,{"v":35.52154580673836,"d":"35.5"},2976,94.5,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.5,{"v":39,"d":"39.0"},3775]
["YXKK4503-2",560,{"v":39.700109906918556,"d":"39.7"},2976,94.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.4,40.2,4045]
["YXKK4504-2",630,{"v":44.149260155107704,"d":"44.1"},2976,94.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.4,{"v":43,"d":"43.0"},4245]
["YXKK4505-2",710,{"v":49.70303069199947,"d":"49.7"},2976,94.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.2,46.5,4395]
["YXKK500S2-2",500,{"v":35.52154580673836,"d":"35.5"},2975,94.5,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},14.7,55.4,4380]
["YXKK500S1-2",560,{"v":39.700109906918556,"d":"39.7"},2975,94.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},15.7,59.1,4470]
["YXKK5001-2",630,{"v":44.149260155107704,"d":"44.1"},2978,94.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.7,63.2,4590]
["YXKK5002-2",710,{"v":49.70303069199947,"d":"49.7"},2978,94.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},18.7,68.8,4720]
["YXKK5003-2",800,{"v":55.885512938194815,"d":"55.9"},2978,{"v":95,"d":"95.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.7,75.5,4900]
["YXKK5004-2",900,{"v":62.80509143290821,"d":"62.8"},2978,95.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},20.8,77.5,5080]
["YXKK5005-2",1000,{"v":69.71013299801086,"d":"69.7"},2978,95.2,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},21.7,{"v":80,"d":"80.0"},5290]
["YXKK5006-2",1120,{"v":77.9934230931785,"d":"78.0"},2978,95.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},22.8,{"v":84,"d":"84.0"},5470]
["YXKK560S2-2",900,{"v":62.80509143290821,"d":"62.8"},2978,95.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},31.8,85.5,7970]
["YXKK560S1-2",1000,{"v":69.71013299801086,"d":"69.7"},2979,95.2,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},35.7,{"v":90,"d":"90.0"},8220]
["YXKK5601-2",1120,{"v":77.9934230931785,"d":"78.0"},2980,95.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.7,{"v":97,"d":"97.0"},8470]
["YXKK5602-2",1250,{"v":86.86393535877792,"d":"86.9"},2980,95.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":44,"d":"44.0"},97.5,8680]
["YXKK5603-2",1400,{"v":97.08428971760594,"d":"97.1"},2980,95.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},45.5,{"v":98,"d":"98.0"},8920]
["YXKK5604-2",1600,{"v":109.69263903158073,"d":"110"},2980,95.7,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47.8,{"v":99,"d":"99.0"},9160]
["YXKK5605-2",1800,{"v":123.27540448577828,"d":"123"},2980,95.8,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},48.9,99.5,9410]
["YXKK630S3-2",1250,{"v":86.86393535877792,"d":"86.9"},2980,95.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.7,{"v":98,"d":"98.0"},9700]
["YXKK630S2-2",1400,{"v":97.08428971760594,"d":"97.1"},2980,95.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":99,"d":"99.0"},10100]
["YXKK630S1-2",1600,{"v":109.69263903158073,"d":"110"},2981,95.7,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":53,"d":"53.0"},100,10500]
["YXKK6301-2",2000,{"v":136.6873119182588,"d":"137"},2981,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},56.2,101,10900]
["YXKK6302-2",2100,{"v":143.52167751417173,"d":"144"},2981,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},59.8,103,11250]
["YXKK6303-2",2240,{"v":152.77151535812044,"d":"153"},2981,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},62.8,104,11600]
["YXKK6304-2",2350,{"v":160.27368798731385,"d":"160"},2981,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":66,"d":"66.0"},105,12000]
["YXKK6305-2",2500,{"v":170.5039233907594,"d":"171"},2981,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},69.1,106,12400]
["YXKK4001-4",220,{"v":16.491065800192086,"d":"16.5"},1490,92.8,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":6,"d":"6.0"},26.4,3055]
["YXKK4002-4",250,{"v":18.699546752905988,"d":"18.7"},1490,{"v":93,"d":"93.0"},0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":7,"d":"7.0"},33.6,3090]
["YXKK4003-4",280,{"v":20.89854924659536,"d":"20.9"},1490,93.2,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":8,"d":"8.0"},41.6,3130]
["YXKK4004-4",315,{"v":23.43543196262592,"d":"23.4"},1490,93.5,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":9,"d":"9.0"},51.3,3180]
["YXKK4005-4",355,{"v":25.462800383580234,"d":"25.5"},1490,93.6,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":60,"d":"60.0"},3220]
["YXKK4006-4",400,{"v":28.65985979711227,"d":"28.7"},1490,93.7,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":11,"d":"11.0"},70.4,3260]
["YXKK450S6-4",220,{"v":16.491065800192086,"d":"16.5"},1492,92.8,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},11.4,{"v":78,"d":"78.0"},3250]
["YXKK450S5-4",250,{"v":18.699546752905988,"d":"18.7"},1492,{"v":93,"d":"93.0"},0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},12.6,{"v":87,"d":"87.0"},3320]
["YXKK450S4-4",280,{"v":20.89854924659536,"d":"20.9"},1492,93.2,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.1,{"v":97,"d":"97.0"},3480]
["YXKK450S3-4",315,{"v":23.43543196262592,"d":"23.4"},1492,93.5,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.5,107,3600]
["YXKK450S2-4",355,{"v":25.462800383580234,"d":"25.5"},1492,93.6,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":14,"d":"14.0"},119,3700]
["YXKK450S1-4",400,{"v":28.65985979711227,"d":"28.7"},1492,93.7,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},14.4,132,3850]
["YXKK4501-4",450,{"v":32.1052866191615,"d":"32.1"},1492,94.1,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},15.3,147,3950]
["YXKK4502-4",500,{"v":35.67254068795722,"d":"35.7"},1492,94.1,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},15.8,162,4050]
["YXKK4503-4",560,{"v":39.826275510436304,"d":"39.8"},1492,94.4,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},16.5,175,4150]
["YXKK4504-4",630,{"v":44.70983572101835,"d":"44.7"},1492,94.6,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},17.2,190,4240]
["YXKK4505-4",710,{"v":50.12235785285194,"d":"50.1"},1492,95.1,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":18,"d":"18.0"},200,4340]
["YXKK500S2-4",500,{"v":35.67254068795722,"d":"35.7"},1489,94.1,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":25,"d":"25.0"},165,4700]
["YXKK500S1-4",560,{"v":39.826275510436304,"d":"39.8"},1489,94.4,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":26,"d":"26.0"},182,4800]
["YXKK5001-4",630,{"v":44.70983572101835,"d":"44.7"},1489,94.6,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":28,"d":"28.0"},201,5000]
["YXKK5002-4",710,{"v":50.12235785285194,"d":"50.1"},1489,95.1,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":30,"d":"30.0"},220,5330]
["YXKK5003-4",800,{"v":55.76810639840869,"d":"55.8"},1489,95.2,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":32,"d":"32.0"},242,5550]
["YXKK5004-4",900,{"v":62.67328641416129,"d":"62.7"},1489,95.3,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":34,"d":"34.0"},250,5730]
["YXKK5005-4",1000,{"v":69.56399016153705,"d":"69.6"},1489,95.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":36,"d":"36.0"},262,5920]
["YXKK5006-4",1120,{"v":77.83008608146503,"d":"77.8"},1489,95.5,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":38,"d":"38.0"},279,6120]
["YXKK560S2-4",900,{"$f":"B69*100/1.732/10/E69/F69","v":{"v":62.67328641416129,"d":"62.7"}},1493,95.3,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":44,"d":"44.0"},270,8000]
["YXKK560S1-4",1000,{"v":69.56399016153705,"d":"69.6"},1493,95.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":47,"d":"47.0"},292,8250]
["YXKK5601-4",1120,{"v":77.83008608146503,"d":"77.8"},1493,95.5,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":50,"d":"50.0"},320,8500]
["YXKK5602-4",1250,{"v":85.78701584827958,"d":"85.8"},1493,95.6,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":53,"d":"53.0"},340,8750]
["YXKK5603-4",1400,{"v":95.88087015560534,"d":"95.9"},1493,95.8,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":56,"d":"56.0"},360,9000]
["YXKK5604-4",1600,{"v":109.46387440377762,"d":"109"},1493,95.9,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":59,"d":"59.0"},375,9250]
["YXKK5605-4",1800,{"v":123.01858072643292,"d":"123"},1493,{"v":96,"d":"96.0"},0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":62,"d":"62.0"},388,9500]
["YXKK630S3-4",1250,{"v":85.78701584827958,"d":"85.8"},1492,95.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":90,"d":"90.0"},350,10300]
["YXKK630S2-4",1400,{"v":95.88087015560534,"d":"95.9"},1492,95.8,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":95,"d":"95.0"},382,10700]
["YXKK630S1-4",1600,{"v":109.46387440377762,"d":"109"},1492,95.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},101,423,10900]
["YXKK6301-4",2000,{"v":136.40313871260756,"d":"136"},1492,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":105,"d":"105.0"},452,11300]
["YXKK6302-4",2100,{"v":143.2232956482379,"d":"143"},1492,96.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},109,488,11600]
["YXKK6303-4",2240,{"v":152.61287411683475,"d":"153"},1492,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},114,520,11900]
["YXKK6304-4",2350,{"v":160.1072563279293,"d":"160"},1492,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},119,552,12300]
["YXKK6305-4",2500,{"v":170.32686843396735,"d":"170"},1492,96.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},123,585,12700]
["YXKK4004-6",220,{"v":17.127937597006408,"d":"17.1"},991,92.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":14,"d":"14.0"},200,3350]
["YXKK4005-6",250,{"v":19.421663265027085,"d":"19.4"},991,92.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},14.5,220,3430]
["YXKK4006-6",280,{"v":21.70553404295959,"d":"21.7"},991,93.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},250,3510]
["YXKK450S3-6",220,{"v":17.127937597006408,"d":"17.1"},992,92.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},15.5,210,3670]
["YXKK450S2-6",250,{"v":19.421663265027085,"d":"19.4"},992,92.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},16.3,235,3730]
["YXKK450S1-6",280,{"v":21.70553404295959,"d":"21.7"},992,93.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},17.4,260,3720]
["YXKK4501-6",315,{"v":23.746627375823685,"d":"23.7"},992,93.4,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},18.4,290,3820]
["YXKK4502-6",355,{"v":26.411359830895872,"d":"26.4"},992,93.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},19.5,305,3920]
["YXKK4503-6",400,{"v":29.695758343995845,"d":"29.7"},992,93.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},20.5,318,4460]
["YXKK4504-6",450,{"v":33.372112222137126,"d":"33.4"},992,93.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},21.6,323,4500]
["YXKK4505-6",500,{"v":36.92267193248953,"d":"36.9"},992,94.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},22.7,338,4600]
["YXKK500S3-6",355,{"v":26.411359830895872,"d":"26.4"},994,93.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":27,"d":"27.0"},326,4500]
["YXKK500S2-6",400,{"v":29.695758343995845,"d":"29.7"},994,93.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":29,"d":"29.0"},362,4570]
["YXKK500S1-6",450,{"v":33.372112222137126,"d":"33.4"},994,93.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":31,"d":"31.0"},400,4700]
["YXKK5001-6",500,{"v":36.92267193248953,"d":"36.9"},994,94.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":33,"d":"33.0"},446,4890]
["YXKK5002-6",560,{"v":40.774520165446695,"d":"40.8"},994,94.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":35,"d":"35.0"},485,5255]
["YXKK5003-6",630,{"v":45.726019446361555,"d":"45.7"},994,94.7,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":37,"d":"37.0"},510,5485]
["YXKK5004-6",710,{"v":51.47813893099946,"d":"51.5"},994,94.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":39,"d":"39.0"},529,5865]
["YXKK5005-6",800,{"v":57.88142411455892,"d":"57.9"},994,{"v":95,"d":"95.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":41,"d":"41.0"},538,6150]
["YXKK5006-6",900,{"v":64.21533427934412,"d":"64.2"},994,95.2,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":43,"d":"43.0"},550,6450]
["YXKK560S3-6",630,{"v":45.726019446361555,"d":"45.7"},992,94.7,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":50,"d":"50.0"},540,6440]
["YXKK560S2-6",710,{"v":51.47813893099946,"d":"51.5"},992,94.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":60,"d":"60.0"},599,6560]
["YXKK560S1-6",800,{"v":57.88142411455892,"d":"57.9"},992,{"v":95,"d":"95.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":63,"d":"63.0"},665,6760]
["YXKK5601-6",900,{"v":64.21533427934412,"d":"64.2"},992,95.2,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":67,"d":"67.0"},736,6980]
["YXKK5602-6",1000,{"v":71.27550219649716,"d":"71.3"},992,95.3,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":70,"d":"70.0"},760,7200]
["YXKK5603-6",1120,{"v":79.66138222455832,"d":"79.7"},992,95.5,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":72,"d":"72.0"},780,7420]
["YXKK5604-6",1250,{"v":87.78206272847213,"d":"87.8"},992,95.6,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":75,"d":"75.0"},800,7630]
["YXKK5605-6",1400,{"v":98.00835266384743,"d":"98.0"},992,95.9,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":78,"d":"78.0"},825,7850]
["YXKK630S3-6",1000,{"v":71.27550219649716,"d":"71.3"},993,95.3,0.85,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},121,805,11150]
["YXKK630S2-6",1120,{"v":79.66138222455832,"d":"79.7"},993,95.5,0.85,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},128,886,11550]
["YXKK630S1-6",1250,{"v":87.78206272847213,"d":"87.8"},993,95.6,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},135,970,11900]
["YXKK6301-6",1600,{"v":111.89286929122581,"d":"112"},993,{"v":96,"d":"96.0"},0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},140,1050,12300]
["YXKK6302-6",1800,{"v":125.87947795262903,"d":"126"},993,{"v":96,"d":"96.0"},0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},147,1120,12700]
["YXKK6303-6",2000,{"v":139.7205443803028,"d":"140"},993,96.1,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},155,1200,13100]
["YXKK6304-6",2100,{"v":146.70657159931793,"d":"147"},993,96.1,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},162,1280,13500]
["YXKK6305-6",2240,{"v":156.48700970593913,"d":"156"},993,96.1,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},169,1360,13900]
["YXKK4502-8",220,{"v":18.289529909200798,"d":"18.3"},745,92.6,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},24,380,3400]
["YXKK4503-8",250,{"v":20.738764566908234,"d":"20.7"},745,92.8,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},25,390,3500]
["YXKK4504-8",280,{"v":22.872498238817634,"d":"22.9"},745,{"v":93,"d":"93.0"},0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},26,405,3600]
["YXKK4505-8",315,{"v":25.288616166461583,"d":"25.3"},745,93.4,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},27,420,3700]
["YXKK500S4-8",220,{"v":18.289529909200798,"d":"18.3"},745,92.6,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},28,423,4100]
["YXKK500S3-8",250,{"v":20.738764566908234,"d":"20.7"},745,92.8,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},30,476,4260]
["YXKK500S2-8",280,{"v":22.872498238817634,"d":"22.9"},745,{"v":93,"d":"93.0"},0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},32,530,4390]
["YXKK500S1-8",315,{"v":25.288616166461583,"d":"25.3"},745,93.4,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},34,588,4500]
["YXKK5001-8",355,{"v":28.40862076642329,"d":"28.4"},745,93.7,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},36,656,4650]
["YXKK5002-8",400,{"v":31.565644608973003,"d":"31.6"},745,93.8,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},38,710,4930]
["YXKK5003-8",450,{"v":35.47353192078675,"d":"35.5"},745,93.9,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},40,760,5050]
["YXKK5004-8",500,{"v":38.751037326518194,"d":"38.8"},745,94.3,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},42,800,5200]
["YXKK5005-8",560,{"v":43.30930749500048,"d":"43.3"},745,94.5,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},44,860,5400]
["YXKK5006-8",630,{"$f":"B133*100/1.732/10/E133/F133","v":{"v":46.742571062211425,"d":"46.7"}},745,94.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},46,920,5680]
["YXKK560S3-8",450,{"v":35.47353192078675,"d":"35.5"},745,93.9,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},63,810,6510]
["YXKK560S2-8",500,{"v":38.751037326518194,"d":"38.8"},745,94.3,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},67,890,6710]
["YXKK560S1-8",560,{"v":43.30930749500048,"d":"43.3"},745,94.5,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},70,988,6940]
["YXKK5601-8",630,{"v":46.742571062211425,"d":"46.7"},745,94.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},74,1098,7290]
["YXKK5602-8",710,{"v":52.6226849724435,"d":"52.6"},745,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},77,1170,7530]
["YXKK5603-8",800,{"v":59.16860069099459,"d":"59.2"},745,95.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},80,1230,7800]
["YXKK5604-8",900,{"v":66.49482826868332,"d":"66.5"},745,95.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},84,1290,8100]
["YXKK5605-8",1000,{"v":74.63864075272771,"d":"74.6"},745,95.5,0.81,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},88,1350,8350]
["YXKK630S2-8",710,{"v":52.6226849724435,"d":"52.6"},745,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},145,1221,10800]
["YXKK630S1-8",800,{"v":59.16860069099459,"d":"59.2"},745,95.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},151,1357,11200]
["YXKK6301-8",900,{"v":66.49482826868332,"d":"66.5"},745,95.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},166,1505,11600]
["YXKK6302-8",1120,{"v":81.49559789885723,"d":"81.5"},745,95.6,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},172,1620,12000]
["YXKK6303-8",1250,{"v":90.85986666772499,"d":"90.9"},745,95.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},179,1740,12400]
["YXKK6304-8",1400,{"v":101.65682618907555,"d":"102"},745,95.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},185,1850,12800]
["YXKK6305-8",1600,{"v":116.17922993037206,"d":"116"},745,95.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,1970,13200]
["YXKK4505-10",220,{"v":19.07218997288281,"d":"19.1"},593,92.5,0.72,1.8,0.7,5.5,37,680,4700]
["YXKK500S1-10",220,{"v":19.07218997288281,"d":"19.1"},595,92.5,0.72,1.8,0.7,5.5,38,689,5910]
["YXKK5001-10",250,{"v":21.626183834604056,"d":"21.6"},595,92.7,0.72,1.8,0.7,5.5,39.3,775,6110]
["YXKK5002-10",280,{"v":23.49067386689379,"d":"23.5"},595,{"v":93,"d":"93.0"},0.74,1.8,0.7,5.5,{"v":40,"d":"40.0"},865,6300]
["YXKK5003-10",315,{"v":26.370297782443807,"d":"26.4"},595,93.2,0.74,1.8,0.7,5.5,41.5,920,6460]
["YXKK5004-10",355,{"v":29.259865520009626,"d":"29.3"},595,93.4,0.75,1.8,0.7,5.5,42.8,1000,6630]
["YXKK5005-10",400,{"v":32.89841627024075,"d":"32.9"},595,93.6,0.75,1.8,0.7,5.5,{"v":44,"d":"44.0"},1070,6800]
["YXKK5006-10",450,{"v":36.445859400491855,"d":"36.4"},595,93.8,0.76,1.8,0.7,5.5,45.3,1160,6960]
["YXKK560S4-10",315,{"v":26.370297782443807,"d":"26.4"},595,93.2,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":78,"d":"78.0"},1014,7590]
["YXKK560S3-10",355,{"v":29.259865520009626,"d":"29.3"},595,93.4,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":83,"d":"83.0"},1131,7840]
["YXKK560S2-10",400,{"v":32.89841627024075,"d":"32.9"},595,93.6,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":87,"d":"87.0"},1261,8090]
["YXKK560S1-10",450,{"v":36.445859400491855,"d":"36.4"},595,93.8,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":92,"d":"92.0"},1403,8300]
["YXKK5601-10",500,{"v":39.88444359924877,"d":"39.9"},595,{"v":94,"d":"94.0"},0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":97,"d":"97.0"},1544,8500]
["YXKK5602-10",560,{"v":44.05101434697486,"d":"44.1"},595,94.1,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},102,1620,8700]
["YXKK5603-10",630,{"v":49.45228532668745,"d":"49.5"},595,94.3,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},107,1710,8910]
["YXKK5604-10",710,{"v":55.6139894092165,"d":"55.6"},595,94.5,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},112,1820,9100]
["YXKK5605-10",800,{"v":62.46534734855839,"d":"62.5"},595,94.8,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},117,1930,9320]
["YXKK630S4-10",560,{"v":44.05101434697486,"d":"44.1"},595,94.1,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},153,1710,11000]
["YXKK630S3-10",630,{"v":49.45228532668745,"d":"49.5"},595,94.3,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},162,1902,11400]
["YXKK630S2-10",710,{"v":55.6139894092165,"d":"55.6"},595,94.5,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},169,2116,11800]
["YXKK630S1-10",800,{"v":62.46534734855839,"d":"62.5"},595,94.8,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},178,2355,12200]
["YXKK6301-10",900,{"v":68.37243223532272,"d":"68.4"},595,{"v":95,"d":"95.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},185,2460,12600]
["YXKK6302-10",1000,{"v":75.88948548143077,"d":"75.9"},595,95.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},193,2570,13000]
["YXKK6303-10",1120,{"v":84.90694199157723,"d":"84.9"},595,95.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},201,2775,13400]
["YXKK6304-10",1250,{"v":94.66277635472277,"d":"94.7"},595,95.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},210,2880,13800]
["YXKK6305-10",1400,{"v":106.02230951728951,"d":"106.0"},595,95.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},217,2985,14200]
["YXKK5003-12",220,{"v":19.092830871121862,"d":"19.1"},496,92.4,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":85,"d":"85.0"},1060,5910]
["YXKK5004-12",250,{"v":21.649538244792616,"d":"21.6"},496,92.6,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":87,"d":"87.0"},1150,6110]
["YXKK5005-12",280,{"v":24.195225328059607,"d":"24.2"},496,92.8,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":89,"d":"89.0"},1190,6310]
["YXKK5006-12",315,{"v":27.161091658595943,"d":"27.2"},496,{"v":93,"d":"93.0"},0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":90,"d":"90.0"},1250,6520]
["YXKK560S4-12",220,{"v":19.092830871121862,"d":"19.1"},496,92.4,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":88,"d":"88.0"},1135,7550]
["YXKK560S3-12",250,{"v":21.649538244792616,"d":"21.6"},496,92.6,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":97,"d":"97.0"},1210,7800]
["YXKK560S2-12",280,{"v":24.195225328059607,"d":"24.2"},496,92.8,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},100,1418,8050]
["YXKK560S1-12",315,{"v":27.161091658595943,"d":"27.2"},496,{"v":93,"d":"93.0"},0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},108,1580,8300]
["YXKK5601-12",355,{"v":30.544432219788305,"d":"30.5"},496,93.2,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},115,1763,8650]
["YXKK5602-12",400,{"v":33.87211906618903,"d":"33.9"},496,93.4,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},120,1852,9050]
["YXKK5603-12",450,{"v":38.0653787259873,"d":"38.1"},496,93.5,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},125,1955,9450]
["YXKK5604-12",500,{"v":42.15959382705299,"d":"42.2"},496,93.8,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},130,2050,9850]
["YXKK5605-12",560,{"v":46.432150257622155,"d":"46.4"},496,94.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},136,2154,10250]
["YXKK630S4-12",400,{"v":33.87211906618903,"d":"33.9"},496,93.4,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},139,1967,11000]
["YXKK630S3-12",450,{"v":38.0653787259873,"d":"38.1"},496,93.5,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},156,2190,11400]
["YXKK630S2-12",500,{"v":42.15959382705299,"d":"42.2"},496,93.8,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},172,2411,11800]
["YXKK630S1-12",560,{"v":46.432150257622155,"d":"46.4"},496,94.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},180,2672,12200]
["YXKK6301-12",630,{"v":52.12538183083272,"d":"52.1"},496,94.3,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},188,2900,12600]
["YXKK6302-12",710,{"v":58.62015099890388,"d":"58.6"},496,94.5,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},195,3120,13000]
["YXKK6303-12",800,{"v":65.84185261064263,"d":"65.8"},496,94.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},200,3350,13400]
["YXKK6304-12",900,{"v":74.07208418697296,"d":"74.1"},496,94.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},208,3570,13800]
["YXKK6305-12",1000,{"v":82.3023157633033,"d":"82.3"},496,94.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},215,3770,14200]
[]
["注：表中重量仅供参考"]

{"sheet":"YX  10KV","index":3,"n_rows":189,"n_cols":12,"rows_kept":189,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[188,0,188,11]]}
["YX系列（10KV）高压三相异步电动机技术数据"]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）"]
["YX4001-2",220,{"$f":"B4/1.732/10/E4/F4*100","v":{"v":15.830502407761852,"d":"15.8"}},2970,93.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.5,25,2630]
["YX4002-2",250,{"$f":"B5/1.732/10/E5/F5*100","v":{"v":17.969946888312496,"d":"18.0"}},2970,93.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.55,25.5,2660]
["YX4003-2",280,{"v":20.08333551380976,"d":"20.1"},2970,93.6,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.6,26,2680]
["YX4004-2",315,{"v":22.521567940406474,"d":"22.5"},2972,93.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.7,26.8,2710]
["YX4005-2",355,{"v":24.98328372005064,"d":"25.0"},2972,94.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.75,27.5,2750]
["YX4006-2",400,{"v":28.090601741420674,"d":"28.1"},2972,94.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.8,28.4,2790]
["YX4007-2",450,{"v":31.53518582507693,"d":"31.5"},2972,94.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.9,29.2,2810]
["YX450S6-2",220,{"v":15.830502407761852,"d":"15.8"},2973,93.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4,30,2820]
["YX450S5-2",250,{"v":17.969946888312496,"d":"18.0"},2973,93.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.5,31.1,2860]
["YX450S4-2",280,{"v":20.08333551380976,"d":"20.1"},2975,93.6,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.3,31.8,2960]
["YX450S3-2",315,{"v":22.521567940406474,"d":"22.5"},2975,93.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":6,"d":"6.0"},32.5,3060]
["YX450S2-2",355,{"v":24.98328372005064,"d":"25.0"},2977,94.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.4,34.3,3130]
["YX450S1-2",400,{"v":28.090601741420674,"d":"28.1"},2977,94.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},7.5,35.1,3230]
["YX4501-2",450,{"v":31.53518582507693,"d":"31.5"},2979,94.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.4,37.2,3310]
["YX4502-2",500,{"v":34.965251113860035,"d":"35.0"},2979,94.9,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":9,"d":"9.0"},41.2,3400]
["YX4503-2",560,{"v":39.119859056736374,"d":"39.1"},2980,{"v":95,"d":"95.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.7,45.2,3580]
["YX4504-2",630,{"v":44.00984143882842,"d":"44.0"},2980,{"v":95,"d":"95.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.3,50.1,3750]
["YX4505-2",710,{"v":48.98321335619622,"d":"49.0"},2980,95.1,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11,55.1,3830]
["YX4506-2",800,{"v":55.07652442456599,"d":"55.1"},2980,95.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.7,60.2,3920]
["YX5001-2",710,{"v":48.98321335619622,"d":"49.0"},2981,95.1,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},13.7,68.8,4220]
["YX5002-2",800,{"v":55.07652442456599,"d":"55.1"},2981,95.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},14.7,75.5,4450]
["YX5003-2",900,{"v":61.89614124600398,"d":"61.9"},2981,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},16.7,78.4,4600]
["YX5004-2",1000,{"v":68.70147614739709,"d":"68.7"},2981,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.7,90.2,4700]
["YX5005-2",1120,{"v":76.86516620005851,"d":"76.9"},2982,95.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},18.7,{"v":97,"d":"97.0"},4800]
["YX5006-2",1250,{"v":84.55776814898553,"d":"84.6"},2982,95.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.7,103.8,4950]
["YX5007-2",1400,{"v":94.60604959735666,"d":"94.6"},2983,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},20.7,110.6,5100]
["YX5602-2",1250,{"v":84.55776814898553,"d":"84.6"},2983,95.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},30.8,{"v":98,"d":"98.0"},8000]
["YX5603-2",1400,{"v":94.60604959735666,"d":"94.6"},2983,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},34.7,{"v":99,"d":"99.0"},8250]
["YX5604-2",1600,{"v":108.12119953983617,"d":"108"},2983,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},38.8,100,8500]
["YX5605-2",1800,{"v":120.15966816706036,"d":"120"},2983,96.1,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.9,101,8750]
["YX5606-2",2000,{"v":133.23346153057,"d":"133"},2983,96.3,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47,102,9000]
["YX630S1-2",1800,{"v":120.15966816706036,"d":"120"},2983,96.1,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},39,108,9650]
["YX6301-2",2000,{"v":133.23346153057,"d":"133"},2983,96.3,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},44,110,10050]
["YX6302-2",2100,{"v":139.75001517285878,"d":"140"},2984,96.4,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47,112,10450]
["YX6303-2",2240,{"v":148.91220960457161,"d":"149"},2984,96.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},51,114,10900]
["YX6304-2",2350,{"v":156.22486275479608,"d":"156"},2985,96.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},57,118,11300]
["YX6305-2",2500,{"v":166.19666250510224,"d":"166"},2985,96.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},63,122,11700]
["YX6306-2",2650,{"v":176.16846225540837,"d":"176"},2985,96.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},69,126,12100]
["YX6307-2",2800,{"v":186.14026200571453,"d":"186"},2985,96.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},75,130,12500]
["YX6308-2",2900,{"v":192.7881285059186,"d":"193"},2985,96.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},81,134,12900]
["YX6309-2",3150,{"v":209.19101650098736,"d":"209"},2985,96.6,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},87,138,13300]
["YX4001-4",220,{"v":16.01674361255905,"d":"16.0"},1475,93.3,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8,75,2580]
["YX4002-4",250,{"v":18.181358028174994,"d":"18.2"},1475,93.4,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.1,76,2600]
["YX4003-4",280,{"v":20.341342252527596,"d":"20.3"},1475,93.5,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.2,77,2630]
["YX4004-4",315,{"v":22.81082023654314,"d":"22.8"},1475,93.8,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.4,78,2650]
["YX4005-4",355,{"v":25.381449583632687,"d":"25.4"},1475,93.9,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.5,79,2680]
["YX4006-4",400,{"v":28.568392159461908,"d":"28.6"},1476,{"v":94,"d":"94.0"},0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.6,80,2710]
["YX4007-4",450,{"v":32.0032571066006,"d":"32.0"},1476,94.4,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.8,81,2730]
["YX450S6-4",220,{"v":16.01674361255905,"d":"16.0"},1477,93.3,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":78,"d":"78.0"},2820]
["YX450S5-4",250,{"v":18.181358028174994,"d":"18.2"},1477,93.4,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},9.5,{"v":87,"d":"87.0"},2820]
["YX450S4-4",280,{"v":20.341342252527596,"d":"20.3"},1478,93.5,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},10.2,{"v":97,"d":"97.0"},2870]
["YX450S3-4",315,{"v":22.81082023654314,"d":"22.8"},1478,93.8,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},10.8,107,2910]
["YX450S2-4",355,{"v":25.381449583632687,"d":"25.4"},1478,93.9,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":12,"d":"12.0"},119,2930]
["YX450S1-4",400,{"v":28.568392159461908,"d":"28.6"},1480,{"v":94,"d":"94.0"},0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},12.5,132,3020]
["YX4501-4",450,{"v":32.0032571066006,"d":"32.0"},1480,94.4,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},12.9,147,3330]
["YX4502-4",500,{"v":35.52154580673835,"d":"35.5"},1482,94.5,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.4,161,3330]
["YX4503-4",560,{"v":39.70010990691855,"d":"39.7"},1485,94.7,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.8,178,3510]
["YX4504-4",630,{"v":44.56849798955042,"d":"44.6"},1485,94.9,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},14.7,196,3660]
["YX4505-4",710,{"v":49.3904330146913,"d":"49.4"},1485,95.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},15.6,208,3340]
["YX4506-4",800,{"v":55.59291862961787,"d":"55.6"},1486,95.5,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},16.5,214,3520]
["YX5001-4",710,{"v":49.3904330146913,"d":"49.4"},1486,95.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":22,"d":"22.0"},217,4600]
["YX5002-4",800,{"v":55.59291862961787,"d":"55.6"},1487,95.5,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":23,"d":"23.0"},240,4700]
["YX5003-4",900,{"v":61.7666514107613,"d":"61.8"},1487,95.6,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":25,"d":"25.0"},265,4850]
["YX5004-4",1000,{"v":68.55789939473796,"d":"68.6"},1487,95.7,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":27,"d":"27.0"},289,5100]
["YX5005-4",1120,{"v":76.70469612448427,"d":"76.7"},1487,95.8,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":29,"d":"29.0"},317,5450]
["YX5006-4",1250,{"$f":"B69/1.732/10/E69/F69*100","v":{"v":84.469687140497,"d":"84.5"}},1487,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":31,"d":"31.0"},338,5750]
["YX5007-4",1400,{"v":94.50760417633964,"d":"94.5"},1487,96.1,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":33,"d":"33.0"},349,6050]
["YX5602-4",1250,{"v":84.469687140497,"d":"84.5"},1487,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":40,"d":"40.0"},347,6625]
["YX5603-4",1400,{"v":94.50760417633964,"d":"94.5"},1487,96.1,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":43,"d":"43.0"},379,7120]
["YX5604-4",1600,{"v":107.89641534120864,"d":"108"},1487,96.2,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":46,"d":"46.0"},421,7550]
["YX5605-4",1800,{"v":121.25742004467608,"d":"121"},1487,96.3,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":49,"d":"49.0"},453,8050]
["YX5606-4",2000,{"v":134.45123258839732,"d":"134"},1487,96.5,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":52,"d":"52.0"},488,8500]
["YX630S1-4",1800,{"v":121.25742004467608,"d":"121"},1488,96.3,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":86,"d":"86.0"},460,9690]
["YX6301-4",2000,{"v":134.45123258839732,"d":"134"},1488,96.5,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":91,"d":"91.0"},498,10100]
["YX6302-4",2100,{"v":141.1737942178172,"d":"141"},1488,96.5,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":93,"d":"93.0"},520,10540]
["YX6303-4",2240,{"v":150.429495011946,"d":"150"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":96,"d":"96.0"},540,11150]
["YX6304-4",2350,{"v":157.81665771342549,"d":"158"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},98,560,11750]
["YX6305-4",2500,{"v":167.89006139726115,"d":"168"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},100,580,12350]
["YX6306-4",2650,{"v":177.9634650810968,"d":"178"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},103,600,12950]
["YX6307-4",2800,{"v":188.03686876493248,"d":"188"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},105,620,13550]
["YX6308-4",2900,{"v":194.75247122082294,"d":"195"},1488,96.6,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},107,640,14150]
["YX6309-4",3150,{"v":211.3227167841679,"d":"211"},1488,96.7,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},110,660,14750]
["YX4004-6",220,{"v":17.091063673223832,"d":"17.1"},985,92.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},11,180,2730]
["YX4005-6",250,{"v":19.400779756139958,"d":"19.4"},985,{"v":93,"d":"93.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},11.6,187,2760]
["YX4006-6",280,{"v":21.682244843342684,"d":"21.7"},985,93.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},12.2,195,2790]
["YX4007-6",315,{"v":23.72122991338965,"d":"23.7"},985,93.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},12.8,205,2830]
["YX450S3-6",220,{"v":17.091063673223832,"d":"17.1"},987,92.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},13.2,210,2900]
["YX450S2-6",250,{"v":19.400779756139958,"d":"19.4"},987,{"v":93,"d":"93.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},13.4,236,2950]
["YX450S1-6",280,{"v":21.682244843342684,"d":"21.7"},987,93.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},13.6,261,3050]
["YX4501-6",315,{"v":23.72122991338965,"d":"23.7"},987,93.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},14.7,291,3170]
["YX4502-6",355,{"v":26.35498553029631,"d":"26.4"},988,93.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},15.7,324,3275]
["YX4503-6",400,{"v":29.632508592464436,"d":"29.6"},988,93.9,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},17.7,361,3395]
["YX4504-6",450,{"v":33.30110772804747,"d":"33.3"},988,{"v":94,"d":"94.0"},0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},18.2,400,3477]
["YX4505-6",500,{"v":36.80545710095781,"d":"36.8"},988,94.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},19.8,420,3620]
["YX4506-6",560,{"v":40.6883161059003,"d":"40.7"},988,94.6,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},21.9,440,3790]
["YX5001-6",500,{"v":36.80545710095781,"d":"36.8"},988,94.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":23,"d":"23.0"},440,4120]
["YX5002-6",560,{"v":40.6883161059003,"d":"40.7"},988,94.6,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":25,"d":"25.0"},486,4250]
["YX5003-6",630,{"v":45.62965270358734,"d":"45.6"},988,94.9,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":27,"d":"27.0"},539,4410]
["YX5004-6",710,{"v":51.36976390167104,"d":"51.4"},988,{"v":95,"d":"95.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":29,"d":"29.0"},599,4530]
["YX5005-6",800,{"v":57.759824484066144,"d":"57.8"},988,95.2,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":31,"d":"31.0"},664,4680]
["YX5006-6",900,{"v":64.08071093703941,"d":"64.1"},989,95.4,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":33,"d":"33.0"},729,4830]
["YX5007-6",1000,{"v":71.12623412906993,"d":"71.1"},989,95.5,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":35,"d":"35.0"},794,4980]
["YX5601-6",900,{"v":64.08071093703941,"d":"64.1"},989,95.4,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":49,"d":"49.0"},735,6010]
["YX5602-6",1000,{"v":71.12623412906993,"d":"71.1"},989,95.5,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":53,"d":"53.0"},805,6350]
["YX5603-6",1120,{"v":79.49490075700439,"d":"79.5"},989,95.7,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":56,"d":"56.0"},886,6620]
["YX5604-6",1250,{"v":87.50745773557806,"d":"87.5"},989,95.9,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":60,"d":"60.0"},972,6900]
["YX5605-6",1400,{"v":97.80438106621196,"d":"97.8"},989,96.1,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":64,"d":"64.0"},1058,7180]
["YX5606-6",1600,{"v":111.66024378334384,"d":"112"},989,96.2,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":68,"d":"68.0"},1144,7460]
["YX6302-6",1400,{"v":97.80438106621196,"d":"97.8"},989,96.1,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},114,1068,9700]
["YX6303-6",1600,{"v":111.66024378334384,"d":"112"},990,96.2,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},121,1192,10200]
["YX6304-6",1800,{"v":125.61777425626181,"d":"126"},991,96.2,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},128,1312,10800]
["YX6305-6",2000,{"v":139.43036671803839,"d":"139"},991,96.3,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},135,1432,11200]
["YX6306-6",2100,{"v":146.4018850539403,"d":"146"},991,96.3,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},142,1552,11600]
["YX6307-6",2240,{"v":156.162010724203,"d":"156"},993,96.3,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},149,1672,12050]
["YX6308-6",2350,{"v":163.8306808936951,"d":"164"},993,96.3,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},156,1792,12450]
["YX6309-6",2500,{"v":174.28795839754798,"d":"174"},993,96.3,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},163,1912,12850]
["YX4502-8",220,{"v":18.04887819986921,"d":"18.0"},741,92.6,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":16,"d":"16.0"},423,3027]
["YX4503-8",250,{"v":20.465886085764705,"d":"20.5"},741,92.8,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":17,"d":"17.0"},476,3341]
["YX4504-8",280,{"v":22.872498238817634,"d":"22.9"},741,{"v":93,"d":"93.0"},0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},528,3483]
["YX4505-8",315,{"v":25.26156951815521,"d":"25.3"},741,93.5,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":19,"d":"19.0"},575,3625]
["YX4506-8",355,{"v":28.408620766423294,"d":"28.4"},741,93.7,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},625,3715]
["YX500S1-8",315,{"v":25.26156951815521,"d":"25.3"},741,93.5,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":22,"d":"22.0"},588,3770]
["YX5001-8",355,{"v":28.408620766423294,"d":"28.4"},742,93.7,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},656,3950]
["YX5002-8",400,{"v":31.565644608973003,"d":"31.6"},742,93.8,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":26,"d":"26.0"},730,4200]
["YX5003-8",450,{"v":35.47353192078674,"d":"35.5"},742,93.9,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":28,"d":"28.0"},812,4300]
["YX5004-8",500,{"v":38.7099874988418,"d":"38.7"},742,94.4,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":30,"d":"30.0"},893,4700]
["YX5005-8",560,{"v":43.30930749500048,"d":"43.3"},742,94.5,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":32,"d":"32.0"},989,4840]
["YX5006-8",630,{"v":46.742571062211425,"d":"46.7"},742,94.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":34,"d":"34.0"},1050,5050]
["YX5007-8",710,{"v":52.6226849724435,"d":"52.6"},743,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":36,"d":"36.0"},1090,5220]
["YX5601-8",630,{"$f":"B133/1.732/10/E133/F133*100","v":{"v":46.742571062211425,"d":"46.7"}},743,94.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":56,"d":"56.0"},1098,6465]
["YX5602-8",710,{"v":52.6226849724435,"d":"52.6"},743,{"v":95,"d":"95.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":60,"d":"60.0"},1221,6610]
["YX5603-8",800,{"v":59.16860069099459,"d":"59.2"},744,95.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":63,"d":"63.0"},1357,6760]
["YX5604-8",900,{"v":66.49482826868332,"d":"66.5"},744,95.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":67,"d":"67.0"},1505,6900]
["YX5605-8",1000,{"v":72.84011928880656,"d":"72.8"},744,95.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":71,"d":"71.0"},1620,7040]
["YX5606-8",1120,{"v":81.49559789885721,"d":"81.5"},744,95.6,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":75,"d":"75.0"},1750,7240]
["YX6304-8",1000,{"v":72.84011928880656,"d":"72.8"},744,95.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},141,1650,10100]
["YX6305-8",1120,{"v":81.49559789885721,"d":"81.5"},744,95.6,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},149,1820,10550]
["YX6306-8",1250,{"v":90.76502338310317,"d":"90.8"},744,95.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},157,2001,10920]
["YX6307-8",1400,{"v":101.65682618907555,"d":"102"},745,95.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},165,2182,11290]
["YX6308-8",1600,{"v":116.17922993037205,"d":"116"},745,95.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},173,2363,11660]
["YX6309-8",1800,{"v":130.70163367166856,"d":"131"},745,95.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},181,2544,12030]
["YX4505-10",220,{"v":19.072189972882818,"d":"19.1"},590,92.5,0.72,1.8,0.7,5.5,26,680,3800]
["YX4506-10",250,{"v":21.329934740979336,"d":"21.3"},590,92.7,0.73,1.8,0.7,5.5,27,710,3880]
["YX500S1-10",220,{"v":19.072189972882818,"d":"19.1"},592,92.5,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":27,"d":"27.0"},740,4650]
["YX5001-10",250,{"v":21.329934740979336,"d":"21.3"},592,92.7,0.73,1.8,0.7,5.5,27.5,820,4750]
["YX5002-10",280,{"v":23.46544220860497,"d":"23.5"},592,93.1,0.74,1.8,0.7,5.5,{"v":28,"d":"28.0"},910,4870]
["YX5003-10",315,{"v":26.31383033537219,"d":"26.3"},592,93.4,0.74,1.8,0.7,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},1014,4990]
["YX5004-10",355,{"v":29.228571546191436,"d":"29.2"},592,93.5,0.75,1.8,0.7,5.5,31.3,1131,5120]
["YX5005-10",400,{"v":32.89841627024075,"d":"32.9"},592,93.6,0.75,1.8,0.7,5.5,{"v":32,"d":"32.0"},1261,5240]
["YX5006-10",450,{"v":35.972536551134816,"d":"36.0"},592,93.8,0.77,1.8,0.7,5.5,32.7,1371,5360]
["YX5007-10",500,{"v":39.88444359924876,"d":"39.9"},593,{"v":94,"d":"94.0"},0.77,1.8,0.7,5.5,33.4,1480,5480]
["YX560S1-10",450,{"v":35.972536551134816,"d":"36.0"},593,93.8,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":75,"d":"75.0"},1403,6360]
["YX5601-10",500,{"v":39.88444359924876,"d":"39.9"},594,{"v":94,"d":"94.0"},0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":80,"d":"80.0"},1544,6560]
["YX5602-10",560,{"v":44.05101434697486,"d":"44.1"},594,94.1,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":84,"d":"84.0"},1710,6770]
["YX5603-10",630,{"v":49.45228532668746,"d":"49.5"},595,94.3,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":89,"d":"89.0"},1902,6980]
["YX5604-10",710,{"v":55.6139894092165,"d":"55.6"},595,94.5,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":94,"d":"94.0"},2090,7190]
["YX5605-10",800,{"v":60.839536938116446,"d":"60.8"},595,94.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":99,"d":"99.0"},2280,7400]
["YX5606-10",900,{"v":68.30053693328767,"d":"68.3"},595,95.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":104,"d":"104.0"},2400,7610]
["YX6303-10",800,{"v":60.839536938116446,"d":"60.8"},595,94.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":144,"d":"144.0"},2355,10120]
["YX6304-10",900,{"v":68.30053693328767,"d":"68.3"},595,95.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},153,2614,10570]
["YX6305-10",1000,{"v":75.88948548143077,"d":"75.9"},596,95.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},161,2870,10940]
["YX6306-10",1120,{"v":84.90694199157723,"d":"84.9"},596,95.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},169,3170,11300]
["YX6307-10",1250,{"v":94.66277635472278,"d":"94.7"},596,95.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},177,3470,11660]
["YX6308-10",1400,{"v":106.02230951728953,"d":"106"},596,95.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},185,3770,12020]
["YX6309-10",1600,{"v":121.16835373404516,"d":"121"},596,95.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},193,4070,12380]
["YX5003-12",220,{"v":19.092830871121862,"d":"19.1"},493,92.4,0.72,1.8,0.7,5.5,43,1135,4920]
["YX5004-12",250,{"v":21.64953824479261,"d":"21.6"},493,92.6,0.72,1.8,0.7,5.5,47,1210,5030]
["YX5005-12",280,{"v":24.195225328059607,"d":"24.2"},494,92.8,0.72,1.8,0.7,5.5,50,1418,5180]
["YX5006-12",315,{"v":26.760247450224156,"d":"26.8"},494,93.1,0.73,1.8,0.7,5.5,53,1618,5330]
["YX5007-12",355,{"v":30.126015340065177,"d":"30.1"},494,93.2,0.73,1.8,0.7,5.5,56,1780,5480]
["YX560S1-12",315,{"v":26.760247450224156,"d":"26.8"},494,93.1,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},73,1580,6250]
["YX5601-12",355,{"v":30.126015340065177,"d":"30.1"},495,93.2,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},77,1763,6445]
["YX5602-12",400,{"v":33.87211906618903,"d":"33.9"},495,93.4,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},82,1967,6640]
["YX5603-12",450,{"v":38.0653787259873,"d":"38.1"},495,93.5,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},87,2190,6830]
["YX5604-12",500,{"v":42.11469543107103,"d":"42.1"},495,93.9,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},92,2411,7020]
["YX5605-12",560,{"v":46.432150257622155,"d":"46.4"},495,94.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},97,2600,7210]
["YX5606-12",630,{"v":52.12538183083273,"d":"52.1"},495,94.3,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},102,2820,7400]
["YX6303-12",560,{"v":46.432150257622155,"d":"46.4"},495,94.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},119,2672,9970]
["YX6304-12",630,{"v":52.12538183083273,"d":"52.1"},495,94.3,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},136,2974,10420]
["YX6305-12",710,{"v":58.62015099890389,"d":"58.6"},495,94.5,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3313,10820]
["YX6306-12",800,{"v":65.84185261064263,"d":"65.8"},495,94.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},160,3688,11190]
["YX6307-12",900,{"v":74.07208418697294,"d":"74.1"},495,94.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},168,4063,11560]
["YX6308-12",1000,{"v":82.30231576330328,"d":"82.3"},495,94.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},176,4438,11930]
["YX6309-12",1120,{"v":92.17859365489967,"d":"92.2"},495,94.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},184,4813,12300]
[]
["注：表中重量仅供参考。"]