{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["YKK、YLKK 6KV","YKK、YLKK 10KV","Y、YKS、YL  6KV","Y、YKS、YL 10KV"],"not_rendered":{"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"YKK、YLKK 6KV","index":0,"n_rows":195,"n_cols":12,"rows_kept":195,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[194,0,194,11]]}
["YKK、YLKK系列（6kV）高压三相异步电动机技术数据"]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）"]
["YKK3553-2",220,{"$f":"B4*100/1.732/E4/F4/6","v":{"v":27.16034494823263,"d":"27.2"}},2973,91.7,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.7,22,2170]
["YKK3554-2",250,{"v":30.830407404349035,"d":"30.8"},2973,91.8,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":3,"d":"3.0"},24,2250]
["YKK3555-2",280,{"v":34.4549909531038,"d":"34.5"},2973,{"v":92,"d":"92.0"},0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.4,26,2350]
["YKK3556-2",315,{"v":38.59406454162602,"d":"38.6"},2973,92.4,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.6,27,2400]
["YKK4001-2",355,{"v":42.850020062982914,"d":"42.9"},2975,92.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.3,30,2870]
["YKK4002-2",400,{"v":48.125965286548734,"d":"48.1"},2975,{"v":93,"d":"93.0"},0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.7,32,2930]
["YKK4003-2",450,{"v":53.96762184464268,"d":"54.0"},2975,93.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.5,34,3010]
["YKK4004-2",500,{"v":59.77183188633858,"d":"59.8"},2975,93.6,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.8,35,3070]
["YKK4005-2",560,{"v":66.80171300968706,"d":"66.8"},2975,93.8,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},7.1,38,3150]
["YKK4501-2",560,{"v":66.80171300968706,"d":"66.8"},2980,93.8,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.4,40,4000]
["YKK4502-2",630,{"v":74.13005206894857,"d":"74.1"},2980,{"v":94,"d":"94.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.8,44,4230]
["YKK4503-2",710,{"v":83.45461051366544,"d":"83.5"},2980,94.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.8,46,4460]
["YKK4504-2",800,{"v":93.83392946497891,"d":"93.8"},2980,94.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.4,48,4700]
["YKK4505-2",900,{"v":105.33975653032753,"d":"105"},2980,94.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.8,50,4950]
["YKK5001-2",900,{"v":105.33975653032753,"d":"105"},2982,94.5,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.2,{"v":73.4,"d":"73"},5280]
["YKK5002-2",1000,{"v":116.92044858017327,"d":"117"},2982,94.6,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.1,85,5490]
["YKK5003-2",1120,{"v":130.8126226818006,"d":"131"},2982,94.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},21.1,93,5700]
["YKK5004-2",1250,{"v":145.68854630775013,"d":"146"},2982,94.9,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":23,"d":"23.0"},101,5920]
["YKK5005-2",1400,{"v":161.14714668257878,"d":"161"},2982,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},24.3,105,6150]
["YKK560S1-2",1400,{"v":161.14714668257878,"d":"161"},2982,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},39.8,106,6800]
["YKK5601-2",1600,{"v":183.97451025801396,"d":"184"},2982,95.1,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.2,107,6900]
["YKK5602-2",1800,{"v":206.75391718728224,"d":"207"},2982,95.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},46.4,108,7160]
["YKK5603-2",2000,{"v":229.24496757779252,"d":"229"},2982,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":47,"d":"47.0"},109,7420]
["YKK630S1-2",2000,{"v":229.24496757779252,"d":"229"},2982,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47.4,110,9450]
["YKK6301-2",2100,{"v":240.70721595668215,"d":"241"},2982,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},49.2,112,9600]
["YKK6302-2",2240,{"v":256.4855109502825,"d":"256"},2982,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},51.7,114,9850]
["YKK6303-2",2350,{"v":269.0807815773053,"d":"269"},2982,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},54.5,117,10050]
["YKK6304-2",2500,{"v":285.9567194942653,"d":"286"},2982,95.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},57.1,120,10250]
["YKK6305-2",2650,{"v":303.1141226639212,"d":"303"},2982,95.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":60,"d":"60.0"},123,10450]
["YKK6306-2",2800,{"v":320.27152583357713,"d":"320"},2982,95.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},63.2,126,10650]
["YKK6307-2",2900,{"v":331.70979461334775,"d":"332"},2982,95.6,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},66.5,128,10820]
["YKK6308-2",3150,{"v":359.9289718223743,"d":"360"},2982,95.7,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},69.8,131,11170]
["YKK3551-4",185,{"v":22.78967612396342,"d":"22.8"},1487,91.9,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":3,"d":"3.0"},68,2420]
["YKK3552-4",200,{"$f":"B37*100/1.732/E37/F37/6","v":{"v":24.583986099624244,"d":"24.6"}},1487,92.1,0.85,1.8,0.7,6.5,3.4,78,2470]
["YKK3553-4",220,{"v":27.013054574326812,"d":"27.0"},1487,92.2,0.85,1.8,0.7,6.5,3.8,88,2520]
["YKK3554-4",250,{"v":30.663395446578992,"d":"30.7"},1487,92.3,0.85,1.8,0.7,6.5,4.2,97,2570]
["YKK3555-4",280,{"v":33.90693008825024,"d":"33.9"},1487,92.4,0.86,1.8,0.7,6.5,4.6,102,2630]
["YKK3556-4",315,{"v":38.06290910014701,"d":"38.1"},1487,92.6,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":5,"d":"5.0"},107,2680]
["YKK400S2-4",280,{"v":33.90693008825024,"d":"33.9"},1487,92.4,0.86,1.8,0.7,6.5,5.8,108,2735]
["YKK400S1-4",315,{"v":38.06290910014701,"d":"38.1"},1487,92.6,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":6,"d":"6.0"},120,2805]
["YKK4001-4",355,{"v":42.8038454723978,"d":"42.8"},1487,92.8,0.86,1.8,0.7,6.5,6.2,133,2855]
["YKK4002-4",400,{"v":48.125965286548734,"d":"48.1"},1487,{"v":93,"d":"93.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,6.5,147,2930]
["YKK4003-4",450,{"v":54.025527018295726,"d":"54.0"},1487,93.2,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":7,"d":"7.0"},161,2980]
["YKK4004-4",500,{"v":59.89982296104165,"d":"59.9"},1487,93.4,0.86,1.8,0.7,6.5,7.5,170,3080]
["YKK4005-4",560,{"v":66.9444517126992,"d":"66.9"},1487,93.6,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":8,"d":"8.0"},175,3150]
["YKK450S1-4",500,{"v":59.89982296104165,"d":"59.9"},1487,93.4,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":10,"d":"10.0"},178,3700]
["YKK4501-4",560,{"v":66.9444517126992,"d":"66.9"},1487,93.6,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":11,"d":"11.0"},197,3860]
["YKK4502-4",630,{"v":75.15192713589794,"d":"75.2"},1487,93.8,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":12,"d":"12.0"},218,4020]
["YKK4503-4",710,{"v":84.51482680507482,"d":"84.5"},1487,{"v":94,"d":"94.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":13,"d":"13.0"},241,4180]
["YKK4504-4",800,{"v":93.83392946497891,"d":"93.8"},1487,94.3,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":14,"d":"14.0"},250,4360]
["YKK4505-4",900,{"v":105.45134525546558,"d":"105"},1487,94.4,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":15,"d":"15.0"},261,4520]
["YKK500S1-4",800,{"v":93.83392946497891,"d":"93.8"},1489,94.3,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":22,"d":"22.0"},266,5420]
["YKK5001-4",900,{"v":105.45134525546558,"d":"105"},1489,94.4,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":24,"d":"24.0"},290,5550]
["YKK5002-4",1000,{"v":117.04417392258615,"d":"117"},1489,94.5,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":26,"d":"26.0"},318,5640]
["YKK5003-4",1120,{"v":130.95090240979405,"d":"131"},1489,94.6,0.87,1.8,0.7,6.5,{"v":30,"d":"30.0"},347,5750]
["YKK5004-4",1250,{"v":144.1849281838173,"d":"144"},1489,94.8,0.88,1.8,0.7,6.5,{"v":34,"d":"34.0"},363,5870]
["YKK5005-4",1400,{"v":161.31695400258153,"d":"161"},1489,94.9,0.88,1.8,0.7,6.5,{"v":38,"d":"38.0"},375,5990]
["YKK560S2-4",1250,{"v":144.1849281838173,"d":"144"},1490,94.8,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":51,"d":"51.0"},379,7800]
["YKK560S1-4",1400,{"v":161.31695400258153,"d":"161"},1490,94.9,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":57,"d":"57.0"},460,8050]
["YKK5601-4",1600,{"v":184.16816763723293,"d":"184"},1490,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":60,"d":"60.0"},470,8300]
["YKK5602-4",1800,{"v":206.97132404026573,"d":"207"},1490,95.1,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":65,"d":"65.0"},480,8560]
["YKK5603-4",2000,{"v":229.4855184356916,"d":"229"},1490,95.3,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":71,"d":"71.0"},490,8760]
["YKK630S2-4",1800,{"v":206.97132404026573,"d":"207"},1491,95.1,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":96,"d":"96.0"},498,10400]
["YKK630S1-4",2000,{"v":229.4855184356916,"d":"229"},1491,95.3,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":102,"d":"102.0"},540,10800]
["YKK6301-4",2100,{"v":240.95979435747617,"d":"241"},1491,95.3,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":108,"d":"108.0"},570,11000]
["YKK6302-4",2240,{"v":256.75436368712764,"d":"257"},1491,95.4,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":112,"d":"112.0"},584,11200]
["YKK6303-4",2350,{"v":269.36283690390616,"d":"269"},1491,95.4,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":116,"d":"116.0"},599,11400]
["YKK6304-4",2500,{"v":286.25615061415454,"d":"286"},1491,95.5,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":120,"d":"120.0"},615,11600]
["YKK6305-4",2650,{"v":303.1141226639212,"d":"303"},1491,95.6,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":125,"d":"125.0"},632,11790]
["YKK6306-4",2800,{"v":320.27152583357713,"d":"320"},1491,95.6,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":130,"d":"130.0"},650,11990]
["YKK6307-4",2900,{"v":331.70979461334775,"d":"332"},1491,95.6,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":134,"d":"134.0"},668,12200]
["YKK6308-4",3150,{"v":359.55326308352005,"d":"360"},1491,95.8,0.88,1.8,0.6,6.5,{"v":138,"d":"138.0"},685,12400]
["YKK3553-6",185,{"v":23.726716652317776,"d":"23.7"},986,91.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":4,"d":"4.0"},138,2380]
["YKK3554-6",200,{"v":25.566679310923586,"d":"25.6"},986,91.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},4.8,150,2430]
["YKK3555-6",220,{"v":28.06220953062026,"d":"28.1"},986,{"v":92,"d":"92.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},5.7,162,2480]
["YKK3556-6",250,{"v":31.81970120312887,"d":"31.8"},986,92.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},6.9,175,2520]
["YKK400S3-6",185,{"v":23.726716652317776,"d":"23.7"},989,91.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},193,2640]
["YKK400S2-6",200,{"v":25.566679310923586,"d":"25.6"},989,91.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},8.7,210,2700]
["YKK400S1-6",220,{"v":28.06220953062026,"d":"28.1"},989,{"v":92,"d":"92.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":9,"d":"9.0"},236,2760]
["YKK4001-6",250,{"v":31.81970120312887,"d":"31.8"},989,92.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},262,2820]
["YKK4002-6",280,{"v":35.52248243286378,"d":"35.5"},989,92.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},10.8,291,2930]
["YKK4003-6",315,{"v":39.833602674244474,"d":"39.8"},989,92.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":11,"d":"11.0"},324,2980]
["YKK4004-6",355,{"v":44.255593981877496,"d":"44.3"},989,{"v":93,"d":"93.0"},0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},11.5,340,3040]
["YKK4005-6",400,{"v":49.811896828363956,"d":"49.8"},989,93.1,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},12.2,358,3100]
["YKK450S1-6",355,{"v":44.255593981877496,"d":"44.3"},990,{"v":93,"d":"93.0"},0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":14,"d":"14.0"},361,3600]
["YKK4501-6",400,{"v":49.811896828363956,"d":"49.8"},990,93.1,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},401,3690]
["YKK4502-6",450,{"v":55.85838912270631,"d":"55.9"},990,93.4,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":16,"d":"16.0"},440,3820]
["YKK4503-6",500,{"v":61.86616321665801,"d":"61.9"},990,93.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":17,"d":"17.0"},487,3950]
["YKK4504-6",560,{"v":68.39222998610818,"d":"68.4"},990,93.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},519,4090]
["YKK4505-6",630,{"v":76.85931916170462,"d":"76.9"},990,93.9,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":19,"d":"19.0"},538,4220]
["YKK500S1-6",560,{"v":68.39222998610818,"d":"68.4"},992,93.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":27,"d":"27.0"},540,5030]
["YKK5001-6",630,{"v":76.85931916170462,"d":"76.9"},992,93.9,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},32.5,599,5120]
["YKK5002-6",710,{"v":86.34337527704793,"d":"86.3"},992,94.2,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":34,"d":"34.0"},665,5200]
["YKK5003-6",800,{"v":97.08219087011116,"d":"97.1"},992,94.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":40,"d":"40.0"},736,5880]
["YKK5004-6",900,{"v":107.81833903692348,"d":"108"},992,94.5,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":45,"d":"45.0"},780,5960]
["YKK5005-6",1000,{"v":119.67151795853029,"d":"120"},992,94.6,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":49,"d":"49.0"},802,6040]
["YKK560S2-6",900,{"v":107.81833903692348,"d":"108"},993,94.5,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":64,"d":"64.0"},805,7500]
["YKK560S1-6",1000,{"$f":"B101*100/1.732/E101/F101/6","v":{"v":119.67151795853029,"d":"120"}},993,94.6,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":70,"d":"70.0"},886,7850]
["YKK5601-6",1120,{"v":133.8905667449018,"d":"134"},993,94.7,0.85,1.8,0.7,6.5,{"v":75,"d":"75.0"},927,8100]
["YKK5602-6",1250,{"v":147.38259917179374,"d":"147"},993,94.9,0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":80,"d":"80.0"},968,8350]
["YKK5603-6",1400,{"v":164.89475474496436,"d":"165"},993,{"v":95,"d":"95.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,{"v":86,"d":"86.0"},1010,8600]
["YKK6302-6",1250,{"v":147.38259917179374,"d":"147"},993,94.9,0.86,1.8,0.7,6.5,139,1068,10750]
["YKK6303-6",1400,{"v":164.89475474496436,"d":"165"},993,{"v":95,"d":"95.0"},0.86,1.8,0.7,6.5,147,1192,11150]
["YKK6304-6",1600,{"v":188.25298724075844,"d":"188"},993,95.1,0.86,1.8,0.7,6.5,162,1312,11500]
["YKK6305-6",1800,{"v":211.5621478195446,"d":"212"},993,95.2,0.86,1.8,0.7,6.5,177,1430,11900]
["YKK6306-6",2000,{"v":234.57624589355513,"d":"235"},993,95.4,0.86,1.8,0.7,6.5,192,1560,12300]
["YKK6307-6",2100,{"v":246.3050581882329,"d":"246"},993,95.4,0.86,1.8,0.7,6.5,207,1685,12600]
["YKK6308-6",2240,{"v":262.4502902747077,"d":"262"},993,95.5,0.86,1.8,0.7,6.5,222,1815,12900]
["YKK4001-8",185,{"v":24.916240488514763,"d":"24.9"},742,91.6,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":11,"d":"11.0"},406,2785]
["YKK4002-8",200,{"v":26.84854429018559,"d":"26.8"},742,91.9,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":12,"d":"12.0"},450,2840]
["YKK4003-8",220,{"v":29.469265388652136,"d":"29.5"},742,92.1,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":13,"d":"13.0"},502,2910]
["YKK4004-8",250,{"v":33.02804428679199,"d":"33.0"},742,92.2,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":14,"d":"14.0"},545,2980]
["YKK4005-8",280,{"v":36.91134161505723,"d":"36.9"},742,92.4,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":15,"d":"15.0"},580,3050]
["YKK450S1-8",250,{"v":33.02804428679199,"d":"33.0"},739,92.2,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":16,"d":"16.0"},558,4560]
["YKK4501-8",280,{"v":36.91134161505723,"d":"36.9"},739,92.4,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":17,"d":"17.0"},622,4640]
["YKK4502-8",315,{"v":41.39087336445738,"d":"41.4"},739,92.7,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":18,"d":"18.0"},693,4720]
["YKK4503-8",355,{"v":46.59659127374951,"d":"46.6"},739,92.8,0.79,1.8,0.8,5.5,{"v":19,"d":"19.0"},772,4800]
["YKK4504-8",400,{"v":51.73541268303989,"d":"51.7"},739,{"v":93,"d":"93.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":20,"d":"20.0"},830,4890]
["YKK4505-8",450,{"v":58.139823329356055,"d":"58.1"},739,93.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":21,"d":"21.0"},880,4980]
["YKK500S1-8",400,{"v":51.73541268303989,"d":"51.7"},743,{"v":93,"d":"93.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},853,5110]
["YKK5001-8",450,{"v":58.139823329356055,"d":"58.1"},743,93.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":34,"d":"34.0"},941,5280]
["YKK5002-8",500,{"v":64.25471927781398,"d":"64.3"},743,93.6,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":38,"d":"38.0"},1041,5430]
["YKK5003-8",560,{"v":71.81184148541358,"d":"71.8"},743,93.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,{"v":42,"d":"42.0"},1160,5660]
["YKK5004-8",630,{"v":78.733936702234,"d":"78.7"},743,93.9,0.82,1.8,0.8,5.5,{"v":47,"d":"47.0"},1200,5920]
["YKK5005-8",710,{"v":88.63750128337115,"d":"88.6"},743,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.8,5.5,{"v":51,"d":"51.0"},1280,6180]
["YKK560S2-8",630,{"v":78.733936702234,"d":"78.7"},745,93.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":79,"d":"79.0"},1221,7500]
["YKK560S1-8",710,{"v":88.63750128337115,"d":"88.6"},745,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":87,"d":"87.0"},1357,7750]
["YKK5601-8",800,{"v":99.66119578525627,"d":"99.7"},745,94.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":90,"d":"90.0"},1505,8000]
["YKK5602-8",900,{"v":109.33328388553348,"d":"109"},745,94.3,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":93,"d":"93.0"},1590,8250]
["YKK5603-8",1000,{"v":121.35273858763897,"d":"121"},745,94.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":96,"d":"96.0"},1680,8500]
["YKK6302-8",900,{"v":109.33328388553348,"d":"109"},745,94.3,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":129,"d":"129.0"},1650,10400]
["YKK6303-8",1000,{"v":121.35273858763897,"d":"121"},745,94.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":137,"d":"137.0"},1820,10800]
["YKK6304-8",1120,{"v":135.77124175019992,"d":"136"},745,94.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":151,"d":"151.0"},2001,11200]
["YKK6305-8",1250,{"v":151.21038176706864,"d":"151"},745,94.7,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":160,"d":"160.0"},2204,11600]
["YKK6306-8",1400,{"v":169.17698240234566,"d":"169"},745,94.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":171,"d":"171.0"},2300,12000]
["YKK6307-8",1600,{"v":193.1413871051316,"d":"193"},745,94.9,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":180,"d":"180.0"},2402,12400]
["YKK6308-8",1800,{"v":217.05534042959596,"d":"217"},745,{"v":95,"d":"95.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":188,"d":"188.0"},2500,12800]
["YKK4004-10",185,{"v":26.141197509888443,"d":"26.1"},593,90.8,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":14,"d":"14.0"},600,2890]
["YKK4005-10",200,{"v":28.16768901293939,"d":"28.2"},593,91.1,0.75,1.8,0.8,5.5,15.5,645,3040]
["YKK450S2-10",185,{"v":26.141197509888443,"d":"26.1"},593,90.8,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":19,"d":"19.0"},698,4580]
["YKK450S1-10",200,{"v":28.16150646486807,"d":"28.2"},593,{"v":91.12,"d":"91.1"},0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":20,"d":"20.0"},775,4670]
["YKK4501-10",220,{"v":30.91658396480456,"d":"30.9"},593,91.3,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":22,"d":"22.0"},865,4760]
["YKK4502-10",250,{"v":35.05568946828932,"d":"35.1"},593,91.5,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":24,"d":"24.0"},902,4860]
["YKK4503-10",280,{"v":39.17673998593555,"d":"39.2"},593,91.7,0.75,1.8,0.8,5.5,{"v":26,"d":"26.0"},1052,4960]
["YKK4504-10",315,{"v":43.305014987989416,"d":"43.3"},593,92.1,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":28,"d":"28.0"},1100,5050]
["YKK4505-10",355,{"v":48.69831355792217,"d":"48.7"},593,92.3,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},1160,5160]
["YKK500S2-10",315,{"v":43.305014987989416,"d":"43.3"},594,92.1,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":36,"d":"36.0"},1196,5220]
["YKK500S1-10",355,{"v":48.69831355792217,"d":"48.7"},594,92.3,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":38,"d":"38.0"},1330,5375]
["YKK5001-10",400,{"v":54.69357030263396,"d":"54.7"},594,92.6,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":42,"d":"42.0"},1471,5535]
["YKK5002-10",450,{"v":61.46389089834835,"d":"61.5"},594,92.7,0.76,1.8,0.8,5.5,{"v":45,"d":"45.0"},1627,5760]
["YKK5003-10",500,{"v":66.32745215774345,"d":"66.3"},594,{"v":93,"d":"93.0"},0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":48,"d":"48.0"},1720,5980]
["YKK5004-10",560,{"v":74.20695399302426,"d":"74.2"},594,93.1,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":51,"d":"51.0"},1830,6205]
["YKK5005-10",630,{"v":83.39324939747186,"d":"83.4"},594,93.2,0.78,1.8,0.8,5.5,{"v":54,"d":"54.0"},1950,6450]
["YKK560S3-10",500,{"v":66.32745215774345,"d":"66.3"},595,{"v":93,"d":"93.0"},0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":67,"d":"67.0"},1710,7470]
["YKK560S2-10",560,{"v":74.20695399302426,"d":"74.2"},595,93.1,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":74,"d":"74.0"},1902,7690]
["YKK560S1-10",630,{"v":83.39324939747186,"d":"83.4"},595,93.2,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":79,"d":"79.0"},2116,7920]
["YKK5601-10",710,{"v":93.7816202564411,"d":"93.8"},595,93.4,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":88,"d":"88.0"},2355,8140]
["YKK5602-10",800,{"v":102.69783093965226,"d":"103"},595,93.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":89,"d":"89.0"},2480,8360]
["YKK5603-10",900,{"v":115.41188810155755,"d":"115"},595,93.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":90,"d":"90.0"},2620,8580]
["YKK6302-10",800,{"v":102.69783093965226,"d":"103"},594,93.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},132,2615,10600]
["YKK6303-10",900,{"v":115.41188810155755,"d":"115"},594,93.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},140,2800,11000]
["YKK6304-10",1000,{"$f":"B165*100/1.732/E165/F165/6","v":{"v":128.0988652695077,"d":"128"}},594,93.9,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3170,11400]
["YKK6305-10",1120,{"v":143.1657966276683,"d":"143"},594,94.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},167,3489,11800]
["YKK6306-10",1250,{"v":159.27546939627612,"d":"159"},594,94.4,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},175,3800,12200]
["YKK6307-10",1400,{"v":178.1997547971374,"d":"178"},594,94.5,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":188,"d":"188.0"},4120,12600]
["YKK6308-10",1600,{"v":203.44158052950146,"d":"203"},594,94.6,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":199,"d":"199.0"},4450,13050]
["YKK4502-12",185,{"v":27.97761355372313,"d":"28.0"},494,90.9,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.8,0.8,5.5,{"v":24,"d":"24.0"},1487,4720]
["YKK4503-12",200,{"v":30.1465750596661,"d":"30.1"},494,91.2,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.8,0.8,5.5,{"v":26,"d":"26.0"},1206,4800]
["YKK4504-12",220,{"v":32.169539979789576,"d":"32.2"},494,91.4,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":28,"d":"28.0"},1320,4900]
["YKK4505-12",250,{"v":36.43670013572875,"d":"36.4"},494,91.7,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},1440,5000]
["YKK500S2-12",220,{"v":32.169539979789576,"d":"32.2"},494,91.4,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":40,"d":"40.0"},1347,5250]
["YKK500S1-12",250,{"v":36.43670013572875,"d":"36.4"},494,91.7,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":42,"d":"42.0"},1499,5340]
["YKK5001-12",280,{"v":40.72029217344815,"d":"40.7"},494,91.9,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":43,"d":"43.0"},1672,5410]
["YKK5002-12",315,{"v":45.71084915398884,"d":"45.7"},494,92.1,0.72,1.8,0.8,5.5,{"v":47,"d":"47.0"},1865,5600]
["YKK5003-12",355,{"v":50.01448419462276,"d":"50.0"},494,92.3,0.74,1.8,0.8,5.5,{"v":49,"d":"49.0"},1920,5780]
["YKK5004-12",400,{"v":56.17177490540786,"d":"56.2"},494,92.6,0.74,1.8,0.8,5.5,{"v":52,"d":"52.0"},2000,5920]
["YKK5005-12",450,{"v":63.12507713884426,"d":"63.1"},494,92.7,0.74,1.8,0.8,5.5,{"v":55,"d":"55.0"},2120,6080]
["YKK560S3-12",355,{"v":50.01448419462276,"d":"50.0"},496,92.3,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":87,"d":"87.0"},1967,7440]
["YKK560S2-12",400,{"v":56.17177490540786,"d":"56.2"},496,92.6,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":96,"d":"96.0"},2190,7650]
["YKK560S1-12",450,{"v":63.12507713884426,"d":"63.1"},496,92.7,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},103,2411,7860]
["YKK5601-12",500,{"v":69.83762562084812,"d":"69.8"},496,93.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},114,2673,8070]
["YKK5602-12",560,{"v":76.07805208190415,"d":"76.1"},496,93.2,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},125,2810,8280]
["YKK5603-12",630,{"v":85.49607460651288,"d":"85.5"},496,93.3,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},128,3050,8490]
["YKK6302-12",560,{"v":76.07805208190415,"d":"76.1"},496,93.2,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},179,2974,10600]
["YKK6303-12",630,{"v":85.49607460651288,"d":"85.5"},496,93.3,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,3312,11000]
["YKK6304-12",710,{"v":96.24955763161061,"d":"96.2"},496,93.4,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},208,3688,11400]
["YKK6305-12",800,{"v":108.10297993647607,"d":"108"},496,93.7,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},272,4098,11800]
["YKK6306-12",900,{"v":121.48619800163952,"d":"121"},496,93.8,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},340,4300,12200]
["YKK6307-12",1000,{"v":134.84091081000813,"d":"135"},496,93.9,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},370,4600,12600]
["YKK6308-12",1120,{"$f":"B193*100/1.732/E193/F193/6","v":{"v":150.86115859645676,"d":"151"}},496,{"v":94,"d":"94.0"},0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},410,4900,13000]
[]
[0]

{"sheet":"YKK、YLKK 10KV","index":1,"n_rows":198,"n_cols":12,"rows_kept":198,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[197,0,197,11]]}
["YKK、YLKK系列（10kV）高压三相异步电动机技术数据 "]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）"]
["YKK4001-2",220,{"$f":"B4*100/1.732/10/E4/F4","v":{"v":16.3139975879013,"d":"16.3"}},2972,91.6,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.5,{"v":28,"d":"28.0"},2950]
["YKK4002-2",250,{"$f":"B5*100/1.732/10/E5/F5","v":{"v":18.498244442609423,"d":"18.5"}},2972,91.8,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.6,28.2,3000]
["YKK4003-2",280,{"v":20.650548323684365,"d":"20.7"},2972,92.1,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.7,28.5,3050]
["YKK4004-2",315,{"v":23.15643872497561,"d":"23.2"},2972,92.4,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.8,28.6,3100]
["YKK4005-2",355,{"v":25.682307283438682,"d":"25.7"},2972,92.8,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.9,28.7,3150]
["YKK4006-2",400,{"v":28.84456351223866,"d":"28.8"},2972,93.1,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":5,"d":"5.0"},28.9,3200]
["YKK450S6-2",220,{"v":16.3139975879013,"d":"16.3"},2972,91.6,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.1,{"v":30,"d":"30.0"},3000]
["YKK450S5-2",250,{"v":18.498244442609423,"d":"18.5"},2972,91.8,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.6,31.3,3060]
["YKK450S4-2",280,{"v":20.650548323684365,"d":"20.7"},2973,92.1,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.1,31.8,3210]
["YKK450S3-2",315,{"v":23.15643872497561,"d":"23.2"},2973,92.4,0.85,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.6,32.5,3300]
["YKK450S2-2",355,{"v":25.682307283438682,"d":"25.7"},2975,92.8,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},7.2,34.3,3400]
["YKK450S1-2",400,{"v":28.84456351223866,"d":"28.8"},2975,93.1,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.2,35.2,3480]
["YKK4501-2",450,{"v":32.380573106785604,"d":"32.4"},2976,93.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.7,{"v":38,"d":"38.0"},3580]
["YKK4502-2",500,{"v":35.939893776625,"d":"35.9"},2976,93.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.5,{"v":39,"d":"39.0"},3650]
["YKK4503-2",560,{"v":40.16667102761952,"d":"40.2"},2976,93.6,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.4,40.2,3920]
["YKK4504-2",630,{"v":44.620436891021335,"d":"44.6"},2976,93.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.4,{"v":43,"d":"43.0"},4120]
["YKK4505-2",710,{"v":50.23291374841738,"d":"50.2"},2976,93.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.2,46.5,4270]
["YKK500S2-2",500,{"v":35.939893776625,"d":"35.9"},2975,93.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},14.7,55.4,4290]
["YKK500S1-2",560,{"v":40.16667102761952,"d":"40.2"},2975,93.6,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},15.7,59.1,4380]
["YKK5001-2",630,{"v":44.620436891021335,"d":"44.6"},2978,93.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.7,63.2,4500]
["YKK5002-2",710,{"v":50.23291374841738,"d":"50.2"},2978,93.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},18.7,68.8,4600]
["YKK5003-2",800,{"v":56.48003967157987,"d":"56.5"},2978,{"v":94,"d":"94.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.7,75.5,4780]
["YKK5004-2",900,{"v":63.47252067236526,"d":"63.5"},2978,94.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},20.8,77.5,4960]
["YKK5005-2",1000,{"v":70.45015564130186,"d":"70.5"},2978,94.2,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},21.7,{"v":80,"d":"80.0"},5170]
["YKK5006-2",1120,{"v":78.7370044574143,"d":"78.7"},2978,94.4,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},22.8,{"v":84,"d":"84.0"},5350]
["YKK560S2-2",900,{"v":63.47252067236526,"d":"63.5"},2978,94.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},31.8,85.5,7750]
["YKK560S1-2",1000,{"v":70.45015564130186,"d":"70.5"},2979,94.2,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},35.7,{"v":90,"d":"90.0"},8000]
["YKK5601-2",1120,{"v":78.7370044574143,"d":"78.7"},2980,94.4,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.7,{"v":97,"d":"97.0"},8250]
["YKK5602-2",1250,{"v":87.69033643512994,"d":"87.7"},2980,94.6,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":44,"d":"44.0"},97.5,8460]
["YKK5603-2",1400,{"v":98.00597601239335,"d":"98.0"},2980,94.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},45.5,{"v":98,"d":"98.0"},8700]
["YKK5604-2",1600,{"v":110.61733988748446,"d":"111"},2980,94.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47.8,{"v":99,"d":"99.0"},8940]
["YKK5605-2",1800,{"v":124.31351315513221,"d":"124"},2980,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},48.9,99.5,9190]
["YKK630S3-2",1250,{"v":87.69033643512994,"d":"87.7"},2980,94.6,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.7,{"v":98,"d":"98.0"},9300]
["YKK630S2-2",1400,{"v":98.00597601239335,"d":"98.0"},2980,94.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":99,"d":"99.0"},9700]
["YKK630S1-2",1600,{"v":110.61733988748446,"d":"111"},2981,94.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":53,"d":"53.0"},100,10100]
["YKK6301-2",2000,{"v":137.83594479152148,"d":"138"},2981,95.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},56.2,101,10500]
["YKK6302-2",2100,{"v":144.72774203109753,"d":"145"},2981,95.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},59.8,103,10850]
["YKK6303-2",2240,{"v":154.05261821227657,"d":"154"},2981,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},62.8,104,11200]
["YKK6304-2",2350,{"v":161.61770214234372,"d":"162"},2981,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":66,"d":"66.0"},105,11600]
["YKK6305-2",2500,{"v":171.93372568334436,"d":"172"},2981,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},69.1,106,12000]
["YKK4001-4",220,{"v":16.74366418225192,"d":"16.7"},1490,91.4,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":6,"d":"6.0"},26.4,3010]
["YKK4002-4",250,{"v":18.985347685810666,"d":"19.0"},1490,91.6,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":7,"d":"7.0"},33.6,3050]
["YKK4003-4",280,{"v":21.217263505258035,"d":"21.2"},1490,91.8,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":8,"d":"8.0"},41.6,3090]
["YKK4004-4",315,{"v":23.791670884967683,"d":"23.8"},1490,92.1,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":9,"d":"9.0"},51.3,3140]
["YKK4005-4",355,{"v":25.821431374898264,"d":"25.8"},1490,92.3,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":60,"d":"60.0"},3180]
["YKK4006-4",400,{"v":29.0316633836694,"d":"29.0"},1490,92.5,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":11,"d":"11.0"},70.4,3210]
["YKK450S6-4",220,{"v":16.74366418225192,"d":"16.7"},1492,91.4,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},11.4,{"v":78,"d":"78.0"},3200]
["YKK450S5-4",250,{"v":18.985347685810666,"d":"19.0"},1492,91.6,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},12.6,{"v":87,"d":"87.0"},3250]
["YKK450S4-4",280,{"v":21.217263505258035,"d":"21.2"},1492,91.8,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.1,{"v":97,"d":"97.0"},3350]
["YKK450S3-4",315,{"v":23.791670884967683,"d":"23.8"},1492,92.1,0.83,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.5,107,3500]
["YKK450S2-4",355,{"v":25.821431374898264,"d":"25.8"},1492,92.3,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":14,"d":"14.0"},119,3600]
["YKK450S1-4",400,{"v":29.0316633836694,"d":"29.0"},1492,92.5,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},14.4,132,3750]
["YKK4501-4",450,{"v":32.519994304231396,"d":"32.5"},1492,92.9,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},15.3,147,3850]
["YKK4502-4",500,{"v":36.09447396491156,"d":"36.1"},1492,{"v":93,"d":"93.0"},0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},15.8,162,3950]
["YKK4503-4",560,{"v":40.29582431066654,"d":"40.3"},1492,93.3,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},16.5,175,4100]
["YKK4504-4",630,{"v":45.23583378832445,"d":"45.2"},1492,93.5,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},17.2,190,4160]
["YKK4505-4",710,{"v":50.655007776899254,"d":"50.7"},1492,94.1,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":18,"d":"18.0"},200,4250]
["YKK500S2-4",500,{"v":36.09447396491156,"d":"36.1"},1489,{"v":93,"d":"93.0"},0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":25,"d":"25.0"},165,4580]
["YKK500S1-4",560,{"v":40.29582431066654,"d":"40.3"},1489,93.3,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":26,"d":"26.0"},182,4670]
["YKK5001-4",630,{"v":45.23583378832445,"d":"45.2"},1489,93.5,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":28,"d":"28.0"},201,4800]
["YKK5002-4",710,{"v":50.655007776899254,"d":"50.7"},1489,94.1,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":30,"d":"30.0"},220,5080]
["YKK5003-4",800,{"v":56.30035767898735,"d":"56.3"},1489,94.3,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":32,"d":"32.0"},242,5350]
["YKK5004-4",900,{"v":63.27080715327934,"d":"63.3"},1489,94.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":34,"d":"34.0"},250,5530]
["YKK5005-4",1000,{"v":70.22650435355169,"d":"70.2"},1489,94.5,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":36,"d":"36.0"},262,5720]
["YKK5006-4",1120,{"v":78.57054144587643,"d":"78.6"},1489,94.6,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":38,"d":"38.0"},279,5920]
["YKK560S2-4",900,{"$f":"B69*100/1.732/10/E69/F69","v":{"v":63.27080715327934,"d":"63.3"}},1493,94.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":44,"d":"44.0"},270,7800]
["YKK560S1-4",1000,{"v":70.22650435355169,"d":"70.2"},1493,94.5,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":47,"d":"47.0"},292,8050]
["YKK5601-4",1120,{"v":78.57054144587643,"d":"78.6"},1493,94.6,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":50,"d":"50.0"},320,8300]
["YKK5602-4",1250,{"v":86.60230955750293,"d":"86.6"},1493,94.7,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":53,"d":"53.0"},340,8550]
["YKK5603-4",1400,{"v":96.68828800954729,"d":"96.7"},1493,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":56,"d":"56.0"},360,8800]
["YKK5604-4",1600,{"v":110.38470615480838,"d":"110"},1493,95.1,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":59,"d":"59.0"},375,9050]
["YKK5605-4",1800,{"v":124.05235031236933,"d":"124"},1493,95.2,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":62,"d":"62.0"},388,9300]
["YKK630S3-4",1250,{"v":86.60230955750293,"d":"86.6"},1492,94.7,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":90,"d":"90.0"},350,9900]
["YKK630S2-4",1400,{"v":96.68828800954729,"d":"96.7"},1492,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":95,"d":"95.0"},382,10300]
["YKK630S1-4",1600,{"v":110.38470615480838,"d":"110"},1492,95.1,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},101,423,10500]
["YKK6301-4",2000,{"v":137.54698054667554,"d":"138"},1492,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":105,"d":"105.0"},452,10900]
["YKK6302-4",2100,{"v":144.42432957400928,"d":"144"},1492,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},109,488,11200]
["YKK6303-4",2240,{"v":153.8913065701695,"d":"154"},1492,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},114,520,11500]
["YKK6304-4",2350,{"v":161.44846894638314,"d":"161"},1492,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},119,552,11900]
["YKK6305-4",2500,{"v":171.75369036849273,"d":"172"},1492,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},123,585,12300]
["YKK4004-6",220,{"v":17.40964709695717,"d":"17.4"},991,91.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":14,"d":"14.0"},200,3280]
["YKK4005-6",250,{"v":19.740399533052695,"d":"19.7"},991,91.4,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},14.5,220,3360]
["YKK4006-6",280,{"v":22.036916242088747,"d":"22.0"},991,91.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},250,3440]
["YKK450S3-6",220,{"v":17.40964709695717,"d":"17.4"},992,91.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},15.5,210,3540]
["YKK450S2-6",250,{"v":19.740399533052695,"d":"19.7"},992,91.4,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},16.3,235,3600]
["YKK450S1-6",280,{"v":22.036916242088747,"d":"22.0"},992,91.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},17.4,260,3650]
["YKK4501-6",315,{"v":24.107989096760136,"d":"24.1"},992,{"v":92,"d":"92.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},18.4,290,3750]
["YKK4502-6",355,{"v":26.78375427536621,"d":"26.8"},992,92.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},19.5,305,3820]
["YKK4503-6",400,{"v":30.113555809874573,"d":"30.1"},992,92.4,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},20.5,318,4360]
["YKK4504-6",450,{"v":33.80458019909786,"d":"33.8"},992,92.6,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},21.6,323,4400]
["YKK4505-6",500,{"v":37.399093505811976,"d":"37.4"},992,{"v":93,"d":"93.0"},0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},22.7,338,4500]
["YKK500S3-6",355,{"v":26.78375427536621,"d":"26.8"},994,92.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":27,"d":"27.0"},326,4400]
["YKK500S2-6",400,{"v":30.113555809874573,"d":"30.1"},994,92.4,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":29,"d":"29.0"},362,4470]
["YKK500S1-6",450,{"v":33.80458019909786,"d":"33.8"},994,92.6,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":31,"d":"31.0"},400,4600]
["YKK5001-6",500,{"v":37.399093505811976,"d":"37.4"},994,{"v":93,"d":"93.0"},0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":33,"d":"33.0"},446,4740]
["YKK5002-6",560,{"v":41.25524869901574,"d":"41.3"},994,93.3,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":35,"d":"35.0"},485,5055]
["YKK5003-6",630,{"v":46.26339788002606,"d":"46.3"},994,93.6,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":37,"d":"37.0"},510,5285]
["YKK5004-6",710,{"v":52.02694638228944,"d":"52.0"},994,93.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":39,"d":"39.0"},529,5665]
["YKK5005-6",800,{"v":58.49718394556486,"d":"58.5"},994,{"v":94,"d":"94.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":41,"d":"41.0"},538,5900]
["YKK5006-6",900,{"v":64.8970257260463,"d":"64.9"},994,94.2,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":43,"d":"43.0"},550,6250]
["YKK560S3-6",630,{"v":46.26339788002606,"d":"46.3"},992,93.6,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":50,"d":"50.0"},540,6320]
["YKK560S2-6",710,{"v":52.02694638228944,"d":"52.0"},992,93.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":60,"d":"60.0"},599,6440]
["YKK560S1-6",800,{"v":58.49718394556486,"d":"58.5"},992,{"v":94,"d":"94.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":63,"d":"63.0"},665,6560]
["YKK5601-6",900,{"v":64.8970257260463,"d":"64.9"},992,94.2,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":67,"d":"67.0"},736,6780]
["YKK5602-6",1000,{"v":71.9550355860824,"d":"72.0"},992,94.4,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":70,"d":"70.0"},760,7000]
["YKK5603-6",1120,{"v":80.41926006813235,"d":"80.4"},992,94.6,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":72,"d":"72.0"},780,7220]
["YKK5604-6",1250,{"v":88.61631675651464,"d":"88.6"},992,94.7,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":75,"d":"75.0"},800,7430]
["YKK5605-6",1400,{"v":98.83281830139819,"d":"98.8"},992,95.1,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":78,"d":"78.0"},825,7650]
["YKK630S3-6",1000,{"v":71.9550355860824,"d":"72.0"},993,94.4,0.85,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},121,805,10750]
["YKK630S2-6",1120,{"v":80.41926006813235,"d":"80.4"},993,94.6,0.85,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},128,886,11150]
["YKK630S1-6",1250,{"v":88.61631675651464,"d":"88.6"},993,94.7,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},135,970,11500]
["YKK6301-6",1600,{"v":112.83314550375711,"d":"113"},993,95.2,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},140,1050,11900]
["YKK6302-6",1800,{"v":126.804091117024,"d":"127"},993,95.3,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},147,1120,12300]
["YKK6303-6",2000,{"v":140.7457475361331,"d":"141"},993,95.4,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},155,1200,12700]
["YKK6304-6",2100,{"v":147.78303491293974,"d":"148"},993,95.4,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},162,1280,13100]
["YKK6305-6",2240,{"v":157.63523724046905,"d":"158"},993,95.4,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},169,1360,13500]
["YKK4502-8",220,{"v":18.590674748539996,"d":"18.6"},745,91.1,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},24,380,3300]
["YKK4503-8",250,{"v":21.079489066912203,"d":"21.1"},745,91.3,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},25,390,3400]
["YKK4504-8",280,{"v":23.22207790622315,"d":"23.2"},745,91.6,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},26,405,3500]
["YKK4505-8",315,{"v":25.67344293421209,"d":"25.7"},745,{"v":92,"d":"92.0"},0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},27,420,3600]
["YKK500S4-8",220,{"v":18.590674748539996,"d":"18.6"},745,91.1,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},28,423,4000]
["YKK500S3-8",250,{"v":21.079489066912203,"d":"21.1"},745,91.3,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},30,476,4110]
["YKK500S2-8",280,{"v":23.22207790622315,"d":"23.2"},745,91.6,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},32,530,4290]
["YKK500S1-8",315,{"v":25.67344293421209,"d":"25.7"},745,{"v":92,"d":"92.0"},0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},34,588,4380]
["YKK5001-8",355,{"v":28.808309153829683,"d":"28.8"},745,92.4,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},36,656,4500]
["YKK5002-8",400,{"v":32.00926988455857,"d":"32.0"},745,92.5,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},38,710,4780]
["YKK5003-8",450,{"v":35.932736217495965,"d":"35.9"},745,92.7,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},40,760,4900]
["YKK5004-8",500,{"v":39.2505136400716,"d":"39.3"},745,93.1,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},42,800,5050]
["YKK5005-8",560,{"v":43.866340388826856,"d":"43.9"},745,93.3,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},44,860,5230]
["YKK5006-8",630,{"$f":"B133*100/1.732/10/E133/F133","v":{"v":47.290724880638216,"d":"47.3"}},745,93.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},46,920,5500]
["YKK560S3-8",450,{"v":35.932736217495965,"d":"35.9"},745,92.7,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},63,810,6410]
["YKK560S2-8",500,{"v":39.2505136400716,"d":"39.3"},745,93.1,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},67,890,6510]
["YKK560S1-8",560,{"v":43.866340388826856,"d":"43.9"},745,93.3,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},70,988,6740]
["YKK5601-8",630,{"v":47.290724880638216,"d":"47.3"},745,93.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},74,1098,7090]
["YKK5602-8",710,{"v":53.18250077002269,"d":"53.2"},745,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},77,1170,7330]
["YKK5603-8",800,{"v":59.79671747115377,"d":"59.8"},745,94.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},80,1230,7600]
["YKK5604-8",900,{"v":67.19996960769375,"d":"67.2"},745,94.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},84,1290,7850]
["YKK5605-8",1000,{"v":75.42846763899996,"d":"75.4"},745,94.5,0.81,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},88,1350,8150]
["YKK630S2-8",710,{"v":53.18250077002269,"d":"53.2"},745,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},145,1221,10400]
["YKK630S1-8",800,{"v":59.79671747115377,"d":"59.8"},745,94.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},151,1357,10800]
["YKK6301-8",900,{"v":67.19996960769375,"d":"67.2"},745,94.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},166,1505,11200]
["YKK6302-8",1120,{"v":82.27010727698786,"d":"82.3"},745,94.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},172,1620,11600]
["YKK6303-8",1250,{"v":91.72246033862113,"d":"91.7"},745,94.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},179,1740,12000]
["YKK6304-8",1400,{"v":102.62090567875066,"d":"103"},745,94.9,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},185,1850,12400]
["YKK6305-8",1600,{"v":117.28103506142932,"d":"117"},745,94.9,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,1970,12800]
["YKK4505-10",220,{"v":19.386566730677583,"d":"19.4"},593,{"v":91,"d":"91.0"},0.72,1.8,0.7,5.5,37,680,4500]
["YKK500S1-10",220,{"v":19.386566730677583,"d":"19.4"},595,{"v":91,"d":"91.0"},0.72,1.8,0.7,5.5,38,689,5750]
["YKK5001-10",250,{"v":21.9818776476732,"d":"22.0"},595,91.2,0.72,1.8,0.7,5.5,39.3,775,5930]
["YKK5002-10",280,{"v":23.87576688110516,"d":"23.9"},595,91.5,0.74,1.8,0.7,5.5,{"v":40,"d":"40.0"},865,6120]
["YKK5003-10",315,{"v":26.801654889026853,"d":"26.8"},595,91.7,0.74,1.8,0.7,5.5,41.5,920,6300]
["YKK5004-10",355,{"v":29.67287122224646,"d":"29.7"},595,92.1,0.75,1.8,0.7,5.5,42.8,1000,6470]
["YKK5005-10",400,{"v":33.361774245877946,"d":"33.4"},595,92.3,0.75,1.8,0.7,5.5,{"v":44,"d":"44.0"},1070,6640]
["YKK5006-10",450,{"v":36.95807147855282,"d":"37.0"},595,92.5,0.76,1.8,0.7,5.5,45.3,1160,6800]
["YKK560S4-10",315,{"v":26.801654889026853,"d":"26.8"},595,91.7,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":78,"d":"78.0"},1014,7350]
["YKK560S3-10",355,{"v":29.67287122224646,"d":"29.7"},595,92.1,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":83,"d":"83.0"},1131,8100]
["YKK560S2-10",400,{"v":33.361774245877946,"d":"33.4"},595,92.3,0.75,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":87,"d":"87.0"},1261,7850]
["YKK560S1-10",450,{"v":36.95807147855282,"d":"37.0"},595,92.5,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":92,"d":"92.0"},1403,8100]
["YKK5601-10",500,{"v":40.44377236601278,"d":"40.4"},595,92.7,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":97,"d":"97.0"},1544,8300]
["YKK5602-10",560,{"v":44.6200263729853,"d":"44.6"},595,92.9,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},102,1620,8500]
["YKK5603-10",630,{"v":50.08969394529137,"d":"50.1"},595,93.1,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},107,1710,8710]
["YKK5604-10",710,{"v":56.32928187750225,"d":"56.3"},595,93.3,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},112,1820,8900]
["YKK5605-10",800,{"v":63.131289217946005,"d":"63.1"},595,93.8,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},117,1930,9120]
["YKK630S4-10",560,{"v":44.6200263729853,"d":"44.6"},595,92.9,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},153,1710,10600]
["YKK630S3-10",630,{"v":50.08969394529137,"d":"50.1"},595,93.1,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},162,1902,11000]
["YKK630S2-10",710,{"v":56.32928187750225,"d":"56.3"},595,93.3,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},169,2116,11400]
["YKK630S1-10",800,{"v":63.131289217946005,"d":"63.1"},595,93.8,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},178,2355,11800]
["YKK6301-10",900,{"v":69.09979853569848,"d":"69.1"},595,{"v":94,"d":"94.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},185,2460,12200]
["YKK6302-10",1000,{"v":76.69596247910803,"d":"76.7"},595,94.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},193,2570,12600]
["YKK6303-10",1120,{"v":85.80828957110565,"d":"85.8"},595,94.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},201,2775,13000]
["YKK6304-10",1250,{"v":95.76818032489467,"d":"95.8"},595,94.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},210,2880,13400]
["YKK6305-10",1400,{"v":107.1466182078228,"d":"107.1"},595,94.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},217,2985,13800]
["YKK5003-12",220,{"v":19.407894086816942,"d":"19.4"},496,90.9,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":85,"d":"85.0"},1060,5750]
["YKK5004-12",250,{"v":22.006007041358902,"d":"22.0"},496,91.1,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":87,"d":"87.0"},1150,5950]
["YKK5005-12",280,{"v":24.592737244730902,"d":"24.6"},496,91.3,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":89,"d":"89.0"},1190,6150]
["YKK5006-12",315,{"v":27.606355456277846,"d":"27.6"},496,91.5,0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":90,"d":"90.0"},1250,6350]
["YKK560S4-12",220,{"v":19.407894086816942,"d":"19.4"},496,90.9,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":88,"d":"88.0"},1135,7350]
["YKK560S3-12",250,{"v":22.006007041358902,"d":"22.0"},496,91.1,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":97,"d":"97.0"},1210,7350]
["YKK560S2-12",280,{"v":24.592737244730902,"d":"24.6"},496,91.3,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},100,1418,7850]
["YKK560S1-12",315,{"v":27.606355456277846,"d":"27.6"},496,91.5,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},108,1580,8100]
["YKK5601-12",355,{"v":31.01025144754107,"d":"31.0"},496,91.8,0.72,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},115,1763,8300]
["YKK5602-12",400,{"v":34.38756435632669,"d":"34.4"},496,{"v":92,"d":"92.0"},0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},120,1852,8700]
["YKK5603-12",450,{"v":38.60209230889168,"d":"38.6"},496,92.2,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},125,1955,9100]
["YKK5604-12",500,{"v":42.75210703759535,"d":"42.8"},496,92.5,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},130,2050,9500]
["YKK5605-12",560,{"v":47.03191969044397,"d":"47.0"},496,92.9,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},136,2154,9900]
["YKK630S4-12",400,{"v":34.38756435632669,"d":"34.4"},496,{"v":92,"d":"92.0"},0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},139,1967,10600]
["YKK630S3-12",450,{"v":38.60209230889168,"d":"38.6"},496,92.2,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},156,2190,11000]
["YKK630S2-12",500,{"v":42.75210703759535,"d":"42.8"},496,92.5,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},172,2411,11400]
["YKK630S1-12",560,{"v":47.03191969044397,"d":"47.0"},496,92.9,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},180,2672,11800]
["YKK6301-12",630,{"v":52.79724496936118,"d":"52.8"},496,93.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},188,2900,12200]
["YKK6302-12",710,{"v":59.374107924934805,"d":"59.4"},496,93.3,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},195,3120,12600]
["YKK6303-12",800,{"v":66.54379133783499,"d":"66.5"},496,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},200,3350,13000]
["YKK6304-12",900,{"v":74.86176525506436,"d":"74.9"},496,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},208,3570,13400]
["YKK6305-12",1000,{"v":83.17973917229374,"d":"83.2"},496,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},215,3770,13800]
[]
["注：表中重量仅供参考"]

{"sheet":"Y、YKS、YL  6KV","index":2,"n_rows":190,"n_cols":14,"rows_kept":190,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,1,13],[189,0,189,11]]}
["Y、YKS、YL系列（6kV）高压三相异步电动机技术数据"]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）","Y","YKS","YL"]
["Y3551-2",220,{"$f":"B4/6/F4/E4/1.732*100","v":{"v":26.756990482684433,"d":"26.8"}},2967,{"v":92,"d":"92.0"},0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.2,22,1745,{"$f":"L4+505","v":2250},2000]
["Y3552-2",250,{"$f":"B5/6/F5/E5/1.732*100","v":{"v":30.3726572451753,"d":"30.4"}},2968,92.1,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.5,24,1795,2290,2240]
["Y3553-2",280,{"v":33.94366565714326,"d":"33.9"},2970,92.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},2.7,26,1855,{"$f":"L6+505","v":2360},2310]
["Y3554-2",315,{"v":38.021848788280614,"d":"38.0"},2970,92.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3,27,1890,2400,2350]
["Y3555-2",355,{"v":42.71179419181201,"d":"42.7"},2973,{"v":93,"d":"93.0"},0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.4,27.5,1980,2490,2440]
["Y3556-2",400,{"v":47.91985836883333,"d":"47.9"},2973,93.4,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.7,28,2045,2500,2450]
["Y4001-2",450,{"v":53.73723711958549,"d":"53.7"},2975,93.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.8,32,2410,3080,2920]
["Y4002-2",500,{"v":58.83337465789569,"d":"58.8"},2976,{"v":94,"d":"94.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.2,33,2470,3160,3000]
["Y4003-2",560,{"v":65.82335477134174,"d":"65.8"},2977,94.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6,34,2560,3270,3160]
["Y4004-2",630,{"v":73.8942194536709,"d":"73.9"},2978,94.3,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.4,35,2610,3370,3260]
["Y4005-2",710,{"v":83.18939459042284,"d":"83.2"},2978,94.4,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.8,36,2670,3470,3370]
["Y450S1-2",710,{"v":83.18939459042284,"d":"83.2"},2977,94.4,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.4,42,3580,4230,4000]
["Y4501-2",800,{"v":93.43758762985757,"d":"93.4"},2976,94.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.5,44,3740,{"$f":"M15+160","v":4390},4160]
["Y4502-2",900,{"v":105.00640287042143,"d":"105"},2974,94.8,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.5,46,3900,{"$f":"M16+160","v":4550},4320]
["Y4503-2",1000,{"v":115.22639571612964,"d":"115"},2977,94.9,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.6,48,4060,4700,4470]
["Y4504-2",1120,{"v":128.91771734606303,"d":"129"},2978,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},12.8,50,4220,4800,4550]
["Y5001-2",1120,{"v":128.91771734606303,"d":"129"},2978,{"v":95,"d":"95.0"},0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},15.9,90,4000,4810,4400]
["Y5002-2",1250,{"v":143.57910915783486,"d":"144"},2979,95.2,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.7,100,4300,5000,4600]
["Y5003-2",1400,{"v":160.63986290498414,"d":"161"},2979,95.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.9,101,4600,5300,4900]
["Y5004-2",1600,{"v":183.39597406223402,"d":"183"},2978,95.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},22,102,4900,5600,5200]
["Y5005-2",1800,{"v":206.1044284421913,"d":"206"},2979,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},24.2,103,5200,5900,5500]
["Y560S1-2",1800,{"v":206.1044284421913,"d":"206"},2981,95.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},30.1,106,8000,8750,8300]
["Y5601-2",2000,{"v":228.52633131579316,"d":"229"},2981,95.7,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},33.7,107,8250,9000,8550]
["Y5602-2",2100,{"v":239.9526478815828,"d":"240"},2981,95.7,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},35.7,107,8380,9150,8700]
["Y5603-2",2240,{"v":255.68232041494755,"d":"256"},2982,95.8,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},37.8,108,8500,9250,8800]
["Y5604-2",2350,{"v":268.2381486496102,"d":"268"},2982,95.8,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},40,109,8700,9450,9000]
["Y5605-2",2500,{"v":281.8592271632851,"d":"282"},2982,95.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},43,110,8900,9650,9200]
["Y630S1-2",2500,{"v":281.8592271632851,"d":"282"},2982,95.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},46.4,118,9250,10050,9600]
["Y6301-2",2650,{"v":298.7707807930822,"d":"299"},2982,95.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},48.5,120,9450,10250,9800]
["Y6302-2",2800,{"v":315.3534986578555,"d":"315"},2982,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},50.7,123,9650,10450,10000]
["Y6303-2",2900,{"v":326.6161236099218,"d":"327"},2982,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},53.5,127,9850,10650,10200]
["Y6304-2",3150,{"v":354.4035156612737,"d":"354"},2983,96.1,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},56.1,130,10050,10850,10400]
["Y6305-2",3350,{"v":376.9053261794498,"d":"377"},2983,96.1,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},59.1,133,10250,11050,10600]
["Y6306-2",3550,{"v":399.40713669762584,"d":"399"},2983,96.1,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},62,136,10450,11250,10800]
["Y3551-4",220,{"v":26.925444667599262,"d":"26.9"},1477,92.5,0.85,1.8,0.8,6.5,3,78,1930,2410,2310]
["Y3552-4",250,{"v":30.56405399264839,"d":"30.6"},1478,92.6,0.85,1.8,0.8,6.5,3.5,88,1990,2440,2340]
["Y3553-4",280,{"v":33.797198922916095,"d":"33.8"},1478,92.7,0.86,1.8,0.8,6.5,3.8,97,2050,2490,2390]
["Y3554-4",315,{"v":37.93999335493663,"d":"37.9"},1478,92.9,0.86,1.8,0.8,6.5,4,108,2110,2530,2430]
["Y3555-4",355,{"v":42.66591686185303,"d":"42.7"},1478,93.1,0.86,1.8,0.8,6.5,4.3,117,2170,2580,2470]
["Y3556-4",400,{"v":47.97121941746016,"d":"48.0"},1478,93.3,0.86,1.8,0.8,6.5,4.5,128,2230,2630,2510]
["Y400S2-4",355,{"v":42.66591686185303,"d":"42.7"},1485,93.1,0.86,1.8,0.8,6.5,5.8,120,2270,3070,3020]
["Y400S1-4",400,{"v":47.97121941746016,"d":"48.0"},1485,93.3,0.86,1.8,0.8,6.5,6,133,2345,3150,3100]
["Y4001-4",450,{"v":53.85218308133862,"d":"53.9"},1485,93.5,0.86,1.8,0.8,6.5,6.5,147,2395,3250,3200]
["Y4002-4",500,{"v":59.021741919340386,"d":"59.0"},1485,93.7,0.87,1.8,0.8,6.5,7,161,2450,3340,3290]
["Y4003-4",560,{"v":65.96355361004534,"d":"66.0"},1485,93.9,0.87,1.8,0.8,6.5,8,178,2510,3460,3410]
["Y4004-4",630,{"v":73.97266342336694,"d":"74.0"},1485,94.2,0.87,1.8,0.8,6.5,9,195,2540,3550,3530]
["Y4005-4",710,{"v":83.18939459042284,"d":"83.2"},1485,94.4,0.87,1.8,0.8,6.5,10,212,2580,3640,3650]
["Y450S2-4",630,{"v":73.97266342336694,"d":"74.0"},1485,94.2,0.87,1.8,0.8,6.5,11,197,2550,3960,3640]
["Y450S1-4",710,{"v":83.18939459042284,"d":"83.2"},1485,94.4,0.87,1.8,0.8,6.5,12,218,2710,4100,3780]
["Y4501-4",800,{"v":93.53635886413862,"d":"93.5"},1486,94.6,0.87,1.8,0.8,6.5,13,241,2880,4240,3920]
["Y4502-4",900,{"v":105.11728608358976,"d":"105"},1487,94.7,0.87,1.8,0.8,6.5,14,266,3000,4380,4060]
["Y4503-4",1000,{"v":116.67378096713492,"d":"117"},1487,94.8,0.87,1.8,0.8,6.5,14,282,3120,4520,4200]
["Y4504-4",1120,{"v":129.0535632020652,"d":"129"},1487,94.9,0.88,1.8,0.8,6.5,16,295,3350,4660,4340]
["Y500S1-4",1000,{"v":116.67378096713492,"d":"117"},1485,94.8,0.87,1.8,0.7,6.5,24,290,4400,5310,4720]
["Y5001-4",1120,{"v":129.0535632020652,"d":"129"},1485,94.9,0.88,1.8,0.7,6.5,26,318,4500,5410,4820]
["Y5002-4",1250,{"v":143.73008613907342,"d":"144"},1485,95.1,0.88,1.8,0.7,6.5,30,347,4600,5510,4920]
["Y5003-4",1400,{"v":160.8086022567751,"d":"161"},1485,95.2,0.88,1.8,0.7,6.5,32,380,4800,5710,5120]
["Y5004-4",1600,{"v":181.52562357160323,"d":"182"},1485,95.3,0.89,1.8,0.7,6.5,34,400,5000,5810,5320]
["Y5005-4",1800,{"v":204.00226328270975,"d":"204"},1485,95.4,0.89,1.8,0.7,6.5,36,420,5200,5950,5520]
["Y560S2-4",1600,{"v":181.52562357160323,"d":"182"},1488,95.3,0.89,1.8,0.6,6.5,57,420,6225,7150,6550]
["Y560S1-4",1800,{"v":204.00226328270975,"d":"204"},1488,95.4,0.89,1.8,0.6,6.5,60,460,6720,7640,7040]
["Y5601-4",2000,{"v":226.19497811681208,"d":"226"},1488,95.6,0.89,1.8,0.6,6.5,66,498,7150,8100,7530]
["Y5602-4",2100,{"v":237.50472702265273,"d":"238"},1488,95.6,0.89,1.8,0.6,6.5,70,510,7630,8560,8020]
["Y5603-4",2240,{"$f":"B67/6/F67/E67/1.732*100","v":{"v":253.0736540953323,"d":"253"}},1488,95.7,0.89,1.8,0.6,6.5,75,520,8110,8720,8510]
["Y5604-4",2350,{"v":265.501378180371,"d":"266"},1488,95.7,0.89,1.8,0.6,6.5,80,529,8600,9170,9000]
["Y5605-4",2500,{"v":282.15344347556413,"d":"282"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,6.5,86,538,9085,9620,9490]
["Y630S2-4",2240,{"v":253.0736540953323,"d":"253"},1488,95.7,0.89,1.8,0.6,6.5,102,540,9250,10050,9700]
["Y630S1-4",2500,{"v":282.15344347556413,"d":"282"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,6.5,112,584,9650,10650,10250]
["Y6301-4",2650,{"v":299.08265008409796,"d":"299"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,6.5,114,608,10010,11000,10650]
["Y6302-4",2800,{"v":315.68233442287925,"d":"316"},1488,95.9,0.89,1.8,0.6,6.5,116,631,10450,11400,11000]
["Y6303-4",2900,{"v":326.6161236099218,"d":"327"},1488,{"v":96,"d":"96.0"},0.89,1.8,0.6,6.5,118,649,10850,12100,11600]
["Y6304-4",3150,{"v":354.4035156612737,"d":"354"},1488,96.1,0.89,1.8,0.6,6.5,120,665,11260,12800,12200]
["Y6305-4",3350,{"v":376.9053261794498,"d":"377"},1488,96.1,0.89,1.8,0.6,6.5,122,683,11660,13500,12850]
["Y6306-4",3550,{"v":399.40713669762584,"d":"399"},1488,96.1,0.89,1.8,0.6,6.5,124,700,12050,14200,13400]
["Y3554-6",220,{"$f":"B78/6/F78/E78/1.732*100","v":{"v":28.001337058753407,"d":"28.0"}},987,92.2,0.82,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},6,210,2140,2540,2440]
["Y3555-6",250,{"v":31.7165021721998,"d":"31.7"},987,92.5,0.82,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},7,236,2170,2570,2470]
["Y3556-6",280,{"v":35.018784426154035,"d":"35.0"},987,92.7,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},8,255,2200,2600,2560]
["Y400S1-6",280,{"v":35.018784426154035,"d":"35.0"},988,92.7,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},10,262,2300,2750,2600]
["Y4001-6",315,{"v":39.269048181102576,"d":"39.3"},988,{"v":93,"d":"93.0"},0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},11,291,2400,2850,2800]
["Y4002-6",355,{"v":44.160624896079476,"d":"44.2"},988,93.2,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},11.5,324,2530,2980,2930]
["Y4003-6",400,{"v":49.705118914476785,"d":"49.7"},988,93.3,0.83,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},12,361,2660,3110,3060]
["Y4004-6",450,{"v":55.0754736666977,"d":"55.1"},988,93.6,0.84,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},13,385,2800,3240,3190]
["Y4005-6",500,{"v":60.28181895035656,"d":"60.3"},988,93.9,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},14,400,2950,3370,3320]
["Y450S2-6",450,{"v":55.0754736666977,"d":"55.1"},988,93.6,0.84,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},15,401,2990,{"$f":"L87+800","v":3790},3470]
["Y450S1-6",500,{"v":60.28181895035656,"d":"60.3"},988,93.9,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},16,440,3100,{"$f":"L88+800","v":3900},3680]
["Y4501-6",560,{"v":67.37213958949097,"d":"67.4"},988,94.1,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},17,487,3220,4020,3810]
["Y4502-6",630,{"v":75.71319668038734,"d":"75.7"},989,94.2,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},20,540,3350,4150,3940]
["Y4503-6",710,{"v":85.14679211019751,"d":"85.1"},989,94.4,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},22,580,3460,4260,4070]
["Y4504-6",800,{"v":95.73721436682425,"d":"95.7"},989,94.6,0.85,1.8,0.8,{"v":6,"d":"6.0"},25,620,3580,4380,4200]
["Y5001-6",710,{"v":85.14679211019751,"d":"85.1"},990,94.4,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},32,599,4100,5010,4450]
["Y5002-6",800,{"v":95.73721436682425,"d":"95.7"},989,94.6,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},34,665,4200,5110,4550]
["Y5002-6",900,{"v":107.59063399143893,"d":"108"},989,94.7,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},40,736,4500,5410,4850]
["Y5003-6",1000,{"v":119.41904640165572,"d":"119"},989,94.8,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},47,805,4700,5610,5050]
["Y5004-6",1120,{"v":132.05480885792718,"d":"132"},990,94.9,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},53,870,4900,5810,5250]
["Y5005-6",1250,{"v":147.07264628184257,"d":"147"},990,95.1,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},60,930,5200,6010,5450]
["Y5601-6",1120,{"v":132.05480885792718,"d":"132"},990,94.9,0.86,1.8,0.7,6.5,70,886,6185,7000,6685]
["Y5602-6",1250,{"v":147.07264628184257,"d":"147"},990,95.1,0.86,1.8,0.7,6.5,75,972,6415,7300,6915]
["Y5603-6",1400,{"v":164.54833719297918,"d":"165"},990,95.2,0.86,1.8,0.7,6.5,82,1068,6670,7500,7170]
["Y5604-6",1600,{"v":187.85791276596152,"d":"188"},990,95.3,0.86,1.8,0.7,6.5,89,1150,6870,7700,7425]
["Y5605-6",1800,{"v":211.1186213041996,"d":"211"},990,95.4,0.86,1.8,0.7,6.5,96,1210,7000,7870,7680]
["Y630S1-6",1600,{"v":187.85791276596152,"d":"188"},991,95.3,0.86,1.8,0.7,6.5,117,1192,9300,10300,9900]
["Y6301-6",1800,{"v":211.1186213041996,"d":"211"},991,95.4,0.86,1.8,0.7,6.5,132,1312,9720,10720,10320]
["Y6302-6",2000,{"v":234.08550060925904,"d":"234"},991,95.6,0.86,1.8,0.7,6.5,143,1428,10550,11550,11150]
["Y6303-6",2100,{"v":245.789775639722,"d":"246"},991,95.6,0.86,1.8,0.7,6.5,154,1544,10950,11950,11550]
["Y6304-6",2240,{"v":261.90180481958805,"d":"262"},991,95.7,0.86,1.8,0.7,6.5,165,1660,11250,12250,11850]
["Y6305-6",2350,{"v":274.76305416340716,"d":"275"},991,95.7,0.86,1.8,0.7,6.5,177,1776,11500,12500,12100]
["Y6306-6",2500,{"v":292.3011214504332,"d":"292"},991,95.7,0.86,1.8,0.7,6.5,185,1892,11800,12800,12400]
["Y4001-8",220,{"v":29.46926538865214,"d":"29.5"},741,92.1,0.78,1.8,0.8,5.5,11,424,2650,3100,3050]
["Y4002-8",250,{"v":33.02804428679199,"d":"33.0"},741,92.2,0.79,1.8,0.8,5.5,12,477,2760,3210,3160]
["Y4003-8",280,{"v":36.91134161505722,"d":"36.9"},741,92.4,0.79,1.8,0.8,5.5,13,529,2890,3340,3290]
["Y4004-8",315,{"v":40.87348744740166,"d":"40.9"},741,92.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,14,560,3000,3470,3420]
["Y4005-8",355,{"v":46.01413388282764,"d":"46.0"},741,92.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,15,590,3120,3580,3530]
["Y450S2-8",315,{"v":40.87348744740166,"d":"40.9"},742,92.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,16,588,3140,3940,3620]
["Y450S1-8",355,{"v":46.01413388282764,"d":"46.0"},742,92.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,17,656,3290,4090,3770]
["Y4501-8",400,{"v":51.73541268303988,"d":"51.7"},742,{"v":93,"d":"93.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,18,731,3340,4140,3820]
["Y4502-8",450,{"v":57.42204773269734,"d":"57.4"},742,93.1,0.81,1.8,0.8,5.5,19,813,3470,4270,3950]
["Y4503-8",500,{"v":63.393722802254494,"d":"63.4"},742,93.7,0.81,1.8,0.8,5.5,20,850,3590,4400,4050]
["Y4504-8",560,{"v":70.06033315650106,"d":"70.1"},742,93.8,0.82,1.8,0.8,5.5,21,920,3720,4530,4200]
["Y500S1-8",500,{"v":63.393722802254494,"d":"63.4"},742,93.7,0.81,1.8,0.8,5.5,30,894,4000,4910,4350]
["Y5001-8",560,{"v":70.06033315650106,"d":"70.1"},742,93.8,0.82,1.8,0.8,5.5,34,988,4150,5060,4500]
["Y5002-8",630,{"v":78.733936702234,"d":"78.7"},743,93.9,0.82,1.8,0.8,5.5,38,1098,4350,5260,4700]
["Y5003-8",710,{"v":88.63750128337115,"d":"88.6"},744,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.8,5.5,42,1222,4500,5410,4850]
["Y5004-8",800,{"v":97.28831017132158,"d":"97.3"},744,94.2,0.84,1.8,0.8,5.5,46,1245,4650,5560,5000]
["Y5005-8",900,{"$f":"B127/6/F127/E127/1.732*100","v":{"v":109.33328388553348,"d":"109"}},744,94.3,0.84,1.8,0.8,5.5,50,1270,4800,5710,5150]
["Y5601-8",800,{"v":97.28831017132158,"d":"97.3"},743,94.2,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},87,1357,6130,7100,6630]
["Y5602-8",900,{"v":109.33328388553348,"d":"109"},743,94.3,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},92,1505,6325,7250,6825]
["Y5603-8",1000,{"v":121.35273858763895,"d":"121"},743,94.4,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},102,1650,6473,7330,6973]
["Y5604-8",1120,{"v":135.77124175019992,"d":"136"},743,94.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},112,1720,6620,7410,7121]
["Y5605-8",1250,{"v":151.2103817670686,"d":"151"},743,94.7,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},122,1810,6770,7490,7269]
["Y6301-8",1120,{"v":135.77124175019992,"d":"136"},744,94.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},137,1820,9620,10620,10220]
["Y6302-8",1250,{"v":151.2103817670686,"d":"151"},744,94.7,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},151,2001,10200,11200,10800]
["Y6303-8",1400,{"v":169.17698240234563,"d":"169"},744,94.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},160,2204,10570,11570,11170]
["Y6304-8",1600,{"v":193.14138710513163,"d":"193"},744,94.9,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},168,2468,10920,11920,11520]
["Y6305-8",1800,{"v":217.055340429596,"d":"217"},744,{"v":95,"d":"95.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},176,2700,11270,12250,11850]
["Y6306-8",2000,{"v":240.6659353502756,"d":"241"},744,95.2,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},182,2940,11620,12550,12150]
["Y4003-10",220,{"v":30.113555809874565,"d":"30.1"},593,91.3,0.77,1.8,0.8,5.5,13,573,2920,3370,3320]
["Y4004-10",250,{"v":33.707393719508964,"d":"33.7"},593,91.5,0.78,1.8,0.8,5.5,14,595,3000,3450,3400]
["Y4005-10",280,{"v":37.6699422941688,"d":"37.7"},593,91.7,0.78,1.8,0.8,5.5,15,617,3080,3530,3470]
["Y450S3-10",220,{"v":30.113555809874565,"d":"30.1"},592,91.3,0.77,1.8,0.8,5.5,19,729,3060,3860,3540]
["Y450S2-10",250,{"v":33.707393719508964,"d":"33.7"},592,91.5,0.78,1.8,0.8,5.5,20,820,3140,3940,3620]
["Y450S1-10",280,{"v":37.6699422941688,"d":"37.7"},592,91.7,0.78,1.8,0.8,5.5,22,910,3270,4070,3750]
["Y4501-10",315,{"v":41.751185646193676,"d":"41.8"},592,91.9,0.79,1.8,0.8,5.5,24,1014,3330,4130,3810]
["Y4502-10",355,{"v":46.95074560482034,"d":"47.0"},592,92.1,0.79,1.8,0.8,5.5,25,1131,3450,4250,3930]
["Y4503-10",400,{"v":51.95889178750227,"d":"52.0"},592,92.6,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,26,1200,3570,4370,4050]
["Y4504-10",450,{"v":58.39069635343094,"d":"58.4"},592,92.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,27,1280,3690,4490,4170]
["Y500S2-10",400,{"v":51.95889178750227,"d":"52.0"},592,92.6,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,36,1261,4000,4910,4350]
["Y500S1-10",450,{"v":58.39069635343094,"d":"58.4"},593,92.7,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,38,1404,4150,5060,4500]
["Y5001-10",500,{"v":64.66926585379986,"d":"64.7"},594,{"v":93,"d":"93.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,42,1544,4300,5210,4650]
["Y5002-10",560,{"v":72.35178014319864,"d":"72.4"},594,93.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,45,1711,4450,5315,4800]
["Y5003-10",630,{"v":81.30841816253506,"d":"81.3"},595,93.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.8,5.5,52,1902,4650,5500,5000]
["Y5004-10",710,{"v":89.20690707320009,"d":"89.2"},593,93.4,0.82,1.8,0.8,5.5,55,2030,4850,5685,5185]
["Y5005-10",800,{"v":100.19300579478274,"d":"100"},593,93.7,0.82,1.8,0.8,5.5,59,2110,5050,5870,5370]
["Y5601-10",710,{"v":89.20690707320009,"d":"89.2"},593,93.4,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},79,2116,6160,7100,6660]
["Y5602-10",800,{"v":100.19300579478274,"d":"100"},593,93.7,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},88,2355,6360,7220,6860]
["Y5603-10",900,{"v":112.59696400151955,"d":"113"},593,93.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},93,2615,6570,7510,7070]
["Y5604-10",1000,{"v":124.97450270195873,"d":"125"},593,93.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},98,2800,6770,7800,7360]
["Y5605-10",1120,{"v":139.6739479294325,"d":"140"},593,94.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},103,2850,6980,8090,7650]
["Y6301-10",1000,{"v":124.97450270195873,"d":"125"},594,93.9,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},140,2870,9620,10620,10220]
["Y6302-10",1120,{"v":139.6739479294325,"d":"140"},594,94.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3170,10200,11200,10800]
["Y6303-10",1250,{"v":155.39070185002552,"d":"155"},594,94.4,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},167,3489,10570,11570,11170]
["Y6304-10",1400,{"v":173.8534193142804,"d":"174"},594,94.5,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},175,3850,10930,11930,11530]
["Y6305-10",1600,{"v":198.4795907604893,"d":"198"},594,94.6,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},183,4211,11200,12290,11890]
["Y6306-10",1800,{"v":223.0537533968856,"d":"223"},594,94.7,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,4572,11550,12650,12250]
["Y4501-12",220,{"v":32.00902789606568,"d":"32.0"},494,90.6,0.73,1.8,0.8,5.5,24,1135,3340,4140,3820]
["Y4502-12",250,{"v":36.253849477242106,"d":"36.3"},494,90.9,0.73,1.8,0.8,5.5,26,1277,3410,4210,3890]
["Y4503-12",280,{"v":39.61974373632793,"d":"39.6"},494,91.9,0.74,1.8,0.8,5.5,28,1400,3480,4280,3960]
["Y4504-12",315,{"v":43.882415187829274,"d":"43.9"},494,92.1,0.75,1.8,0.8,5.5,30,1550,3550,4350,4030]
["Y500S2-12",280,{"v":39.61974373632793,"d":"39.6"},493,91.9,0.74,1.8,0.8,5.5,40,1418,4000,4900,4350]
["Y500S1-12",315,{"v":43.882415187829274,"d":"43.9"},493,92.1,0.75,1.8,0.8,5.5,42,1580,4100,5000,4450]
["Y5001-12",355,{"v":49.347624405361124,"d":"49.3"},494,92.3,0.75,1.8,0.8,5.5,43,1764,4250,5150,4600]
["Y5002-12",400,{"v":55.422817906669096,"d":"55.4"},494,92.6,0.75,1.8,0.8,5.5,47,1967,4400,5300,4750]
["Y5003-12",450,{"v":62.28340944365968,"d":"62.3"},495,92.7,0.75,1.8,0.8,5.5,50,2191,4550,5450,4900]
["Y5004-12",500,{"v":65.41752273345266,"d":"65.4"},495,93.1,0.79,1.8,0.8,5.5,53,2385,4700,5600,5050]
["Y5005-12",560,{"v":73.18901212942677,"d":"73.2"},495,93.2,0.79,1.8,0.8,5.5,56,2550,4850,5750,5200]
["Y5601-12",500,{"v":65.41752273345266,"d":"65.4"},495,93.1,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},103,2411,6160,7060,6600]
["Y5602-12",560,{"v":73.18901212942677,"d":"73.2"},495,93.2,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},114,2673,6360,7310,6860]
["Y5603-12",630,{"v":82.24938822905035,"d":"82.2"},495,93.3,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},127,2974,6570,7430,7070]
["Y5604-12",710,{"v":92.59451113927095,"d":"92.6"},495,93.4,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},139,3250,6780,7550,7280]
["Y5605-12",800,{"v":103.99780348319219,"d":"104"},495,93.7,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3340,6990,7670,7490]
["Y6301-12",710,{"v":92.59451113927095,"d":"92.6"},495,93.4,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},191,3312,9600,11600,10200]
["Y6302-12",800,{"v":103.99780348319219,"d":"104"},495,93.7,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},208,3688,10050,11050,10650]
["Y6303-12",900,{"v":116.87279807752662,"d":"117"},495,93.8,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},227,4098,10450,11450,11050]
["Y6304-12",1000,{"v":129.72036989317235,"d":"130"},495,93.9,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},239,4502,10820,11820,11420]
["Y6305-12",1120,{"v":145.13225383962927,"d":"145"},495,{"v":94,"d":"94.0"},0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},251,4906,11190,12190,11790]
["Y6306-12",1250,{"$f":"B188/6/F188/E188/1.732*100","v":{"v":161.63405962007542,"d":"162"}},495,94.2,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},263,5300,11480,12560,12160]
[]
["注：表中重量仅供参考"]

{"sheet":"Y、YKS、YL 10KV","index":3,"n_rows":189,"n_cols":14,"rows_kept":189,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,1,13],[188,0,188,11]]}
["Y、YKS、YL系列（10kV）高压三相异步电动机技术数据"]
["型号","额定功率（kW）","定子电流（A）","额定转速（r/min）","效率（%）","功率因数（cosψ）","最大转矩额定转矩","堵转转矩额定转矩","堵转电流额定电流","电动机转动惯量",null,"概量（kg)"]
[{"$nulls":9},"电机 Jm     （kg·m2）"," 允许负载 J  (kg·m2）","Y","YKS","YL"]
["Y4001-2",220,{"$f":"B4/1.732/10/E4/F4*100","v":{"v":16.071663489055286,"d":"16.1"}},2970,91.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.5,25,2600,3250,3000]
["Y4002-2",250,{"$f":"B5/1.732/10/E5/F5*100","v":{"v":18.22359434710518,"d":"18.2"}},2970,92.1,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.55,25.5,2630,3280,3030]
["Y4003-2",280,{"v":20.366199394285957,"d":"20.4"},2970,92.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.6,26,2650,3300,3050]
["Y4004-2",315,{"v":22.81310927296837,"d":"22.8"},2972,92.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.7,26.8,2680,3330,3080]
["Y4005-2",355,{"v":25.305302414616275,"d":"25.3"},2972,93.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.75,27.5,2720,3370,3120]
["Y4006-2",400,{"v":28.42143323944597,"d":"28.4"},2972,93.4,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.8,28.4,2760,3410,3160]
["Y4007-2",450,{"v":31.90579164139728,"d":"31.9"},2972,93.6,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},3.9,29.2,2780,3430,3180]
["Y450S6-2",220,{"v":16.071663489055286,"d":"16.1"},2973,91.9,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4,30,2785,3535,3200]
["Y450S5-2",250,{"v":18.22359434710518,"d":"18.2"},2973,92.1,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},4.5,31.1,2785,3550,3230]
["Y450S4-2",280,{"v":20.366199394285957,"d":"20.4"},2975,92.3,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},5.3,31.8,2860,3600,3280]
["Y450S3-2",315,{"v":22.81310927296837,"d":"22.8"},2975,92.7,0.86,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":6,"d":"6.0"},32.5,2960,3690,3370]
["Y450S2-2",355,{"v":25.305302414616275,"d":"25.3"},2977,93.1,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},6.4,34.3,3030,3760,3440]
["Y450S1-2",400,{"v":28.42143323944597,"d":"28.4"},2977,93.4,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},7.5,35.1,3130,3850,3540]
["Y4501-2",450,{"v":31.90579164139728,"d":"31.9"},2979,93.6,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},8.4,37.2,3210,3890,3580]
["Y4502-2",500,{"v":35.41304515160424,"d":"35.4"},2979,93.7,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":9,"d":"9.0"},41.2,3300,3970,3660]
["Y4503-2",560,{"v":39.57813216602721,"d":"39.6"},2980,93.9,0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},9.7,45.2,3380,4200,3890]
["Y4504-2",630,{"v":44.478031241369145,"d":"44.5"},2980,{"v":94,"d":"94.0"},0.87,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},10.3,50.1,3650,4360,4050]
["Y4505-2",710,{"v":49.503757600151545,"d":"49.5"},2980,94.1,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11,55.1,3730,4520,4210]
["Y4506-2",800,{"v":55.66058088718068,"d":"55.7"},2980,94.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},11.7,60.2,3820,4680,4400]
["Y5001-2",710,{"v":49.503757600151545,"d":"49.5"},2981,94.1,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},13.7,68.8,4150,4810,4600]
["Y5002-2",800,{"v":55.66058088718068,"d":"55.7"},2981,94.3,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},14.7,75.5,4250,4910,4700]
["Y5003-2",900,{"v":62.55182070835571,"d":"62.6"},2981,94.4,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},16.7,78.4,4500,5160,4900]
["Y5004-2",1000,{"v":69.4284758949886,"d":"69.4"},2981,94.5,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},17.7,90.2,4600,5260,5050]
["Y5005-2",1120,{"v":77.59566936352262,"d":"77.6"},2982,94.7,0.88,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},18.7,{"v":97,"d":"97.0"},4700,5360,5150]
["Y5006-2",1250,{"v":85.44878783443323,"d":"85.4"},2982,94.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},19.7,103.8,4850,5460,5250]
["Y5007-2",1400,{"v":95.50137498786793,"d":"95.5"},2983,95.1,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},20.7,110.6,5000,5560,5350]
["Y5602-2",1250,{"v":85.44878783443323,"d":"85.4"},2983,94.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},30.8,{"v":98,"d":"98.0"},7750,8450,8000]
["Y5603-2",1400,{"v":95.50137498786793,"d":"95.5"},2983,95.1,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},34.7,{"v":99,"d":"99.0"},8000,8700,8400]
["Y5604-2",1600,{"v":109.02978104857428,"d":"109"},2983,95.2,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},38.8,100,8250,8950,8650]
["Y5605-2",1800,{"v":121.16835373404516,"d":"121"},2983,95.3,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},42.9,101,8500,9200,8900]
["Y5606-2",2000,{"v":134.3495533549099,"d":"134"},2983,95.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47,102,8750,9450,9150]
["Y630S1-2",1800,{"v":121.16835373404516,"d":"121"},2983,95.3,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},39,108,9250,10010,9700]
["Y6301-2",2000,{"v":134.3495533549099,"d":"134"},2983,95.5,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},44,110,9650,10410,10000]
["Y6302-2",2100,{"v":140.9194713667739,"d":"141"},2984,95.6,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},47,112,9850,10810,10400]
["Y6303-2",2240,{"v":150.1570347632305,"d":"150"},2984,95.7,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},51,114,10500,11260,10850]
["Y6304-2",2350,{"v":157.5308177203534,"d":"158"},2985,95.7,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},57,118,10900,11710,11300]
["Y6305-2",2500,{"v":167.58597629824834,"d":"168"},2985,95.7,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},63,122,11300,12160,11750]
["Y6306-2",2650,{"v":177.6411348761432,"d":"178"},2985,95.7,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},69,126,11700,12610,12200]
["Y6307-2",2800,{"v":187.69629345403814,"d":"188"},2985,95.7,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},75,130,12100,13060,12650]
["Y6308-2",2900,{"v":194.3997325059681,"d":"194"},2985,95.7,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},81,134,12500,13510,13100]
["Y6309-2",3150,{"v":210.93791434233174,"d":"211"},2985,95.8,{"v":0.9,"d":"0.90"},1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},87,138,12900,13960,13550]
["Y4001-4",220,{"v":16.260741883044172,"d":"16.3"},1475,91.9,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8,75,2550,2950,2750]
["Y4002-4",250,{"v":18.437989574718184,"d":"18.4"},1475,92.1,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.1,76,2570,2970,2770]
["Y4003-4",280,{"v":20.628150765849565,"d":"20.6"},1475,92.2,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.2,77,2600,3100,2900]
["Y4004-4",315,{"v":23.131404737164825,"d":"23.1"},1475,92.5,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.4,78,2620,3120,2920]
["Y4005-4",355,{"v":25.737776629623216,"d":"25.7"},1475,92.6,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.5,79,2650,3150,2950]
["Y4006-4",400,{"v":28.93781102359288,"d":"28.9"},1476,92.8,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.6,80,2680,3180,2980]
["Y4007-4",450,{"v":32.41531621097743,"d":"32.4"},1476,93.2,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},8.8,81,2700,3200,3000]
["Y450S6-4",220,{"v":16.260741883044172,"d":"16.3"},1477,91.9,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":78,"d":"78.0"},2700,3365,3030]
["Y450S5-4",250,{"v":18.437989574718184,"d":"18.4"},1477,92.1,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},9.5,{"v":87,"d":"87.0"},2700,3460,3125]
["Y450S4-4",280,{"v":20.628150765849565,"d":"20.6"},1478,92.2,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},10.2,{"v":97,"d":"97.0"},2750,3525,3190]
["Y450S3-4",315,{"v":23.131404737164825,"d":"23.1"},1478,92.5,0.85,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},10.8,107,2790,3650,3270]
["Y450S2-4",355,{"v":25.737776629623216,"d":"25.7"},1478,92.6,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":12,"d":"12.0"},119,2850,3665,3330]
["Y450S1-4",400,{"v":28.93781102359288,"d":"28.9"},1480,92.8,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},12.5,132,2915,3730,3395]
["Y4501-4",450,{"v":32.41531621097743,"d":"32.4"},1480,93.2,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},12.9,147,3180,3995,3660]
["Y4502-4",500,{"v":35.978414563095114,"d":"36.0"},1482,93.3,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.4,161,3180,4130,3795]
["Y4503-4",560,{"v":40.16667102761952,"d":"40.2"},1485,93.6,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},13.8,178,3360,4195,3860]
["Y4504-4",630,{"v":45.091156281538765,"d":"45.1"},1485,93.8,0.86,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},14.7,196,3510,4275,3941]
["Y4505-4",710,{"v":49.9136367542537,"d":"49.9"},1485,94.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},15.6,208,3190,4355,4022]
["Y4506-4",800,{"v":56.12181531848317,"d":"56.1"},1486,94.6,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},16.5,214,3370,4435,4103]
["Y5001-4",710,{"v":49.9136367542537,"d":"49.9"},1486,94.4,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":22,"d":"22.0"},217,4550,5510,4900]
["Y5002-4",800,{"v":56.12181531848317,"d":"56.1"},1487,94.6,0.87,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":23,"d":"23.0"},240,4600,5560,4950]
["Y5003-4",900,{"v":62.35366288140211,"d":"62.4"},1487,94.7,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":25,"d":"25.0"},265,4750,5710,5100]
["Y5004-4",1000,{"v":69.2087655282323,"d":"69.2"},1487,94.8,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":27,"d":"27.0"},289,4850,5810,5200]
["Y5005-4",1120,{"v":77.43213792123912,"d":"77.4"},1487,94.9,0.88,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":29,"d":"29.0"},317,5150,6110,5500]
["Y5006-4",1250,{"$f":"B69/1.732/10/E69/F69*100","v":{"v":85.35884174197594,"d":"85.4"}},1487,{"v":95,"d":"95.0"},0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":31,"d":"31.0"},338,5450,6410,5800]
["Y5007-4",1400,{"v":95.30095237509171,"d":"95.3"},1487,95.3,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":33,"d":"33.0"},349,5750,6710,6100]
["Y5602-4",1250,{"v":85.35884174197594,"d":"85.4"},1487,{"v":95,"d":"95.0"},0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":40,"d":"40.0"},347,6225,7245,6600]
["Y5603-4",1400,{"v":95.30095237509171,"d":"95.3"},1487,95.3,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":43,"d":"43.0"},379,6720,7740,7100]
["Y5604-4",1600,{"v":108.80120708411185,"d":"109"},1487,95.4,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":46,"d":"46.0"},421,7150,8170,7550]
["Y5605-4",1800,{"v":122.27318900840109,"d":"122"},1487,95.5,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":49,"d":"49.0"},453,7650,8600,8000]
["Y5606-4",2000,{"v":135.57517183678516,"d":"136"},1487,95.7,0.89,1.8,0.7,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":52,"d":"52.0"},488,8100,9030,8420]
["Y630S1-4",1800,{"v":122.27318900840109,"d":"122"},1488,95.5,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":86,"d":"86.0"},460,9250,10360,9850]
["Y6301-4",2000,{"v":135.57517183678516,"d":"136"},1488,95.7,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":91,"d":"91.0"},498,9700,10810,10310]
["Y6302-4",2100,{"v":142.3539304286244,"d":"142"},1488,95.7,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":93,"d":"93.0"},520,10100,11260,10750]
["Y6303-4",2240,{"v":151.68569121246327,"d":"152"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},{"v":96,"d":"96.0"},540,10600,11710,11210]
["Y6304-4",2350,{"v":159.13454212021816,"d":"159"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},98,560,11200,12160,11650]
["Y6305-4",2500,{"v":169.2920660853385,"d":"169"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},100,580,11800,12610,12000]
["Y6306-4",2650,{"v":179.4495900504588,"d":"179"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},103,600,12400,13060,12550]
["Y6307-4",2800,{"v":189.6071140155791,"d":"190"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},105,620,13000,13510,13000]
["Y6308-4",2900,{"v":196.37879665899266,"d":"196"},1488,95.8,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},107,640,13600,13960,13450]
["Y6309-4",3150,{"v":213.08557573544357,"d":"213"},1488,95.9,0.89,1.8,0.6,{"v":7,"d":"7.0"},110,660,14200,14410,13900]
["Y4004-6",220,{"v":17.37155158908637,"d":"17.4"},985,91.4,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},11,180,2700,3000,2850]
["Y4005-6",250,{"v":19.69729822402856,"d":"19.7"},985,91.6,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},11.6,187,2730,3030,2880]
["Y4006-6",280,{"v":22.01291088670521,"d":"22.0"},985,91.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},12.2,195,2760,3060,2910]
["Y4007-6",315,{"v":24.081813212833143,"d":"24.1"},985,92.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},12.8,205,2800,3100,2950]
["Y450S3-6",220,{"v":17.37155158908637,"d":"17.4"},987,91.4,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},13.2,210,2800,3615,3280]
["Y450S2-6",250,{"v":19.69729822402856,"d":"19.7"},987,91.6,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},13.4,236,2850,3665,3330]
["Y450S1-6",280,{"v":22.01291088670521,"d":"22.0"},987,91.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},13.6,261,2950,3765,3430]
["Y4501-6",315,{"v":24.081813212833143,"d":"24.1"},987,92.1,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},14.7,291,3070,3885,3550]
["Y4502-6",355,{"v":26.72578078126368,"d":"26.7"},988,92.4,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},15.7,324,3175,3990,3655]
["Y4503-6",400,{"v":30.048515732531435,"d":"30.0"},988,92.6,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},17.7,361,3295,4110,3775]
["Y4504-6",450,{"v":33.731725500392905,"d":"33.7"},988,92.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},18.2,400,3377,4190,3857]
["Y4505-6",500,{"v":37.31883794034885,"d":"37.3"},988,93.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},19.8,420,3520,4270,3939]
["Y4506-6",560,{"v":41.16700217773442,"d":"41.2"},988,93.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},21.9,440,3690,4350,4021]
["Y5001-6",500,{"v":37.31883794034885,"d":"37.3"},988,93.2,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":23,"d":"23.0"},440,4000,5510,4900]
["Y5002-6",560,{"v":41.16700217773442,"d":"41.2"},988,93.5,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":25,"d":"25.0"},486,4120,5560,4950]
["Y5003-6",630,{"v":46.164755240623016,"d":"46.2"},988,93.8,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":27,"d":"27.0"},539,4280,5750,5140]
["Y5004-6",710,{"v":51.91625075168881,"d":"51.9"},988,{"v":94,"d":"94.0"},0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":29,"d":"29.0"},599,4400,5890,5280]
["Y5005-6",800,{"v":58.372986102792964,"d":"58.4"},988,94.2,0.84,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":31,"d":"31.0"},664,4550,6010,5400]
["Y5006-6",900,{"v":64.75953202747415,"d":"64.8"},989,94.4,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":33,"d":"33.0"},729,4700,6130,5520]
["Y5007-6",1000,{"v":71.80291077511818,"d":"71.8"},989,94.6,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":35,"d":"35.0"},794,4850,6250,5640]
["Y5601-6",900,{"v":64.75953202747415,"d":"64.8"},989,94.4,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":49,"d":"49.0"},735,5710,7195,6585]
["Y5602-6",1000,{"v":71.80291077511818,"d":"71.8"},989,94.6,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":53,"d":"53.0"},805,6050,7525,6915]
["Y5603-6",1120,{"v":80.24959918191267,"d":"80.2"},989,94.8,0.85,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":56,"d":"56.0"},886,6320,7780,7170]
["Y5604-6",1250,{"v":88.42955950307625,"d":"88.4"},989,94.9,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":60,"d":"60.0"},972,6600,8030,7420]
["Y5605-6",1400,{"v":98.6254042021298,"d":"98.6"},989,95.3,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":64,"d":"64.0"},1058,6880,8280,7670]
["Y5606-6",1600,{"v":112.59659802890647,"d":"113"},989,95.4,0.86,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":68,"d":"68.0"},1144,7160,8530,7920]
["Y6302-6",1400,{"v":98.6254042021298,"d":"98.6"},989,95.3,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},114,1068,9300,10410,9900]
["Y6303-6",1600,{"v":112.59659802890647,"d":"113"},990,95.4,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},121,1192,9700,10810,10300]
["Y6304-6",1800,{"v":126.53853281101975,"d":"127"},991,95.5,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},128,1312,10500,11610,11100]
["Y6305-6",2000,{"v":140.45130036555543,"d":"140"},991,95.6,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},135,1432,10850,12410,11900]
["Y6306-6",2100,{"v":147.47386538383319,"d":"147"},991,95.6,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},142,1552,11240,13210,12700]
["Y6307-6",2240,{"v":157.30545640942208,"d":"157"},993,95.6,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},149,1672,11650,14010,13500]
["Y6308-6",2350,{"v":165.0302779295276,"d":"165"},993,95.6,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},156,1792,12050,14810,14300]
["Y6309-6",2500,{"v":175.56412545694428,"d":"176"},993,95.6,0.86,1.8,0.6,{"v":6,"d":"6.0"},163,1912,12450,15610,15100]
["Y4502-8",220,{"v":18.34606060711184,"d":"18.3"},741,91.1,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":16,"d":"16.0"},423,2927,3740,3407]
["Y4503-8",250,{"v":20.802127368663356,"d":"20.8"},741,91.3,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":17,"d":"17.0"},476,3241,4056,3721]
["Y4504-8",280,{"v":23.22207790622315,"d":"23.2"},741,91.6,0.76,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},528,3383,4198,3863]
["Y4505-8",315,{"v":25.645567317562566,"d":"25.6"},741,92.1,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":19,"d":"19.0"},575,3525,4340,4005]
["Y4506-8",355,{"v":28.808309153829683,"d":"28.8"},741,92.4,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},625,3615,4482,4147]
["Y500S1-8",315,{"v":25.645567317562566,"d":"25.6"},741,92.1,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":22,"d":"22.0"},588,3620,5410,4800]
["Y5001-8",355,{"v":28.808309153829683,"d":"28.8"},742,92.4,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},656,3800,5540,4930]
["Y5002-8",400,{"v":32.00926988455856,"d":"32.0"},742,92.5,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":26,"d":"26.0"},730,4050,5660,5050]
["Y5003-8",450,{"v":35.932736217495965,"d":"35.9"},742,92.7,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":28,"d":"28.0"},812,4150,5810,5200]
["Y5004-8",500,{"v":39.2505136400716,"d":"39.3"},742,93.1,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":30,"d":"30.0"},893,4550,5960,5350]
["Y5005-8",560,{"v":43.866340388826856,"d":"43.9"},742,93.3,0.79,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":32,"d":"32.0"},989,4690,6110,5500]
["Y5006-8",630,{"v":47.290724880638216,"d":"47.3"},742,93.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":34,"d":"34.0"},1050,4900,6260,5650]
["Y5007-8",710,{"v":53.18250077002269,"d":"53.2"},743,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":36,"d":"36.0"},1090,5070,6410,5800]
["Y5601-8",630,{"$f":"B133/1.732/10/E133/F133*100","v":{"v":47.290724880638216,"d":"47.3"}},743,93.8,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":56,"d":"56.0"},1098,6325,7345,6825]
["Y5602-8",710,{"v":53.18250077002269,"d":"53.2"},743,{"v":94,"d":"94.0"},0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":60,"d":"60.0"},1221,6470,7490,6970]
["Y5603-8",800,{"v":59.79671747115377,"d":"59.8"},744,94.2,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":63,"d":"63.0"},1357,6620,7640,7120]
["Y5604-8",900,{"v":67.19996960769375,"d":"67.2"},744,94.3,0.82,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":67,"d":"67.0"},1505,6760,7780,7260]
["Y5605-8",1000,{"v":73.61091420191562,"d":"73.6"},744,94.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":71,"d":"71.0"},1620,6900,7920,7400]
["Y5606-8",1120,{"v":82.27010727698784,"d":"82.3"},744,94.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":75,"d":"75.0"},1750,7100,8060,7540]
["Y6304-8",1000,{"v":73.61091420191562,"d":"73.6"},744,94.5,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},141,1650,9620,10760,10220]
["Y6305-8",1120,{"v":82.27010727698784,"d":"82.3"},744,94.7,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},149,1820,10200,11310,10800]
["Y6306-8",1250,{"v":91.72246033862113,"d":"91.7"},744,94.8,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},157,2001,10570,11680,11170]
["Y6307-8",1400,{"v":102.62090567875065,"d":"103"},745,94.9,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},165,2182,10940,12050,11540]
["Y6308-8",1600,{"v":117.28103506142931,"d":"117"},745,94.9,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},173,2363,11310,12420,11910]
["Y6309-8",1800,{"v":131.94116444410798,"d":"132"},745,94.9,0.83,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},181,2544,11680,12790,12280]
["Y4505-10",220,{"v":19.386566730677586,"d":"19.4"},590,{"v":91,"d":"91.0"},0.72,1.8,0.7,5.5,26,680,3700,4000,3850]
["Y4506-10",250,{"v":21.680756036061236,"d":"21.7"},590,91.2,0.73,1.8,0.7,5.5,27,710,3780,4100,3950]
["Y500S1-10",220,{"v":19.386566730677586,"d":"19.4"},592,{"v":91,"d":"91.0"},0.72,1.8,0.7,5.5,{"v":27,"d":"27.0"},740,4500,5460,4850]
["Y5001-10",250,{"v":21.680756036061236,"d":"21.7"},592,91.2,0.73,1.8,0.7,5.5,27.5,820,4600,5560,4950]
["Y5002-10",280,{"v":23.84970163341837,"d":"23.8"},592,91.6,0.74,1.8,0.7,5.5,{"v":28,"d":"28.0"},910,4720,5680,5070]
["Y5003-10",315,{"v":26.74332702202135,"d":"26.7"},592,91.9,0.74,1.8,0.7,5.5,{"v":30,"d":"30.0"},1014,4840,5800,5190]
["Y5004-10",355,{"v":29.67287122224646,"d":"29.7"},592,92.1,0.75,1.8,0.7,5.5,31.3,1131,4970,5930,5320]
["Y5005-10",400,{"v":33.361774245877946,"d":"33.4"},592,92.3,0.75,1.8,0.7,5.5,{"v":32,"d":"32.0"},1261,5090,6050,5440]
["Y5006-10",450,{"v":36.478096524285895,"d":"36.5"},592,92.5,0.77,1.8,0.7,5.5,32.7,1371,5210,6170,5560]
["Y5007-10",500,{"v":40.44377236601277,"d":"40.4"},593,92.7,0.77,1.8,0.7,5.5,33.4,1480,5330,6290,5680]
["Y560S1-10",450,{"v":36.478096524285895,"d":"36.5"},593,92.5,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":75,"d":"75.0"},1403,6160,7180,6660]
["Y5601-10",500,{"v":40.44377236601277,"d":"40.4"},594,92.7,0.77,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":80,"d":"80.0"},1544,6360,7380,6860]
["Y5602-10",560,{"v":44.6200263729853,"d":"44.6"},594,92.9,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":84,"d":"84.0"},1710,6570,7590,7170]
["Y5603-10",630,{"v":50.08969394529137,"d":"50.1"},595,93.1,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":89,"d":"89.0"},1902,6780,7800,7280]
["Y5604-10",710,{"v":56.32928187750225,"d":"56.3"},595,93.3,0.78,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":94,"d":"94.0"},2090,6990,8010,7490]
["Y5605-10",800,{"v":61.55300698749735,"d":"61.6"},595,93.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":99,"d":"99.0"},2280,7200,8220,7700]
["Y5606-10",900,{"v":69.09979853569848,"d":"69.1"},595,{"v":94,"d":"94.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":104,"d":"104.0"},2400,7410,8430,7910]
["Y6303-10",800,{"v":61.55300698749735,"d":"61.6"},595,93.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":144,"d":"144.0"},2355,9620,10730,10220]
["Y6304-10",900,{"v":69.09979853569848,"d":"69.1"},595,{"v":94,"d":"94.0"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},153,2614,10200,11310,10800]
["Y6305-10",1000,{"v":76.69596247910802,"d":"76.7"},596,94.1,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},161,2870,10570,11680,11170]
["Y6306-10",1120,{"v":85.80828957110565,"d":"85.8"},596,94.2,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},169,3170,10930,12040,11530]
["Y6307-10",1250,{"v":95.66662339984178,"d":"95.7"},596,94.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},177,3470,11290,12400,11890]
["Y6308-10",1400,{"v":107.14661820782281,"d":"107"},596,94.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},185,3770,11650,12760,12250]
["Y6309-10",1600,{"v":122.45327795179747,"d":"122"},596,94.3,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},193,4070,12010,13120,12610]
["Y5003-12",220,{"v":19.407894086816945,"d":"19.4"},493,90.9,0.72,1.8,0.7,5.5,43,1135,4770,5730,5120]
["Y5004-12",250,{"v":22.006007041358902,"d":"22.0"},493,91.1,0.72,1.8,0.7,5.5,47,1210,4880,5840,5230]
["Y5005-12",280,{"v":24.592737244730902,"d":"24.6"},494,91.3,0.72,1.8,0.7,5.5,50,1418,5030,5990,5380]
["Y5006-12",315,{"v":27.198461109343548,"d":"27.2"},494,91.6,0.73,1.8,0.7,5.5,53,1618,5180,6140,5530]
["Y5007-12",355,{"v":30.58545348250626,"d":"30.6"},494,91.8,0.73,1.8,0.7,5.5,56,1780,5330,6290,5680]
["Y560S1-12",315,{"v":27.198461109343548,"d":"27.2"},494,91.6,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},73,1580,6060,7080,6560]
["Y5601-12",355,{"v":30.58545348250626,"d":"30.6"},495,91.8,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},77,1763,6255,7275,6755]
["Y5602-12",400,{"v":34.38756435632669,"d":"34.4"},495,{"v":92,"d":"92.0"},0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},82,1967,6450,7470,6950]
["Y5603-12",450,{"v":38.60209230889167,"d":"38.6"},495,92.2,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},87,2190,6640,7660,7140]
["Y5604-12",500,{"v":42.75210703759535,"d":"42.8"},495,92.5,0.73,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},92,2411,6830,7850,7330]
["Y5605-12",560,{"v":47.031919690443964,"d":"47.0"},495,92.9,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},97,2600,7020,8040,7520]
["Y5606-12",630,{"v":52.79724496936118,"d":"52.8"},495,93.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},102,2820,7210,8230,7710]
["Y6303-12",560,{"v":47.031919690443964,"d":"47.0"},495,92.9,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},119,2672,9600,10710,10200]
["Y6304-12",630,{"v":52.79724496936118,"d":"52.8"},495,93.1,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},136,2974,10050,11160,10650]
["Y6305-12",710,{"v":59.374107924934805,"d":"59.4"},495,93.3,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},152,3313,10450,11560,11050]
["Y6306-12",800,{"v":66.54379133783497,"d":"66.5"},495,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},160,3688,10820,11930,11420]
["Y6307-12",900,{"v":74.86176525506436,"d":"74.9"},495,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},168,4063,11190,12300,11790]
["Y6308-12",1000,{"v":83.17973917229372,"d":"83.2"},495,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},176,4438,11560,12670,12160]
["Y6309-12",1120,{"v":93.16130787296898,"d":"93.2"},495,93.8,0.74,1.8,0.7,{"v":6,"d":"6.0"},184,4813,11930,13040,12530]
[]
["注：表中重量仅供参考"]